# Стандарт организации

# Энергосбережение в зданиях.

## Расчет и проектирование систем вентиляции жилых многоквартирных

## зданий

CALCULATION AND DESIGNING OF ventilation RESIDENTIAL APARTMENT

BUILDINGS

СТО 86621964-003-2016

Дата введения 2016-05-02

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящий стандарт разработан в дополнение к СП 60.13330, СП 54.13330, СП 55.13330, СП 51.13330, с учетом требований и рекомендаций СТО СРО НП СПАС-04-2011, Р НП «АВОК» 5.2-2012

1.2 Стандарт устанавливает требования, предъявляемые к воздухообмену помещений, системам вентиляции жилых многоквартирных зданий, их конструктивным элементам, определяет порядок расчета и проектирования систем вентиляции жилых многоквартирных зданий с естественным и механическим побуждением движения воздуха.

1.3 Требования стандарта должны соблюдаться при проектировании, экспертизе, строительстве, приемке и эксплуатации новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых и модернизируемых жилых многоквартирных зданий, общежитий квартирного типа, а также жилых помещений, входящих в состав помещений зданий другого функционального назначения.

1.4 Стандарт не распространяется на:

- здания, строения и сооружения, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесены к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры);

- мобильные (передвижные) жилые здания;

- временные здания и сооружения, которые находятся на одном месте не более двух отопительных сезонов;

- здания и сооружения, отапливаемые сезонно не более четырех месяцев в году;

- объекты, начатые строительством по проектной документации, разработанной и утвержденной до момента ввода в действие настоящего СТО.

1.5 Возможность применения настоящего стандарта при реконструкции, капитальном ремонте и модернизации зданий, имеющих архитектурно-историческое значение, определяется на основании согласования с органами государственного контроля охраны и использования памятников истории и культуры в каждом конкретном случае.

1.6 Стандарт вводится в качестве методического документа для применения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, входящими в саморегулируемую организацию Некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири», независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в данном документе, приведен в приложении А.

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины и определения, применяемые в настоящем нормативном документе, приведены в приложении Б.

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 В жилых многоквартирных зданиях следует предусматривать технические решения систем вентиляции, обеспечивающие:

а) нормируемые метеорологические условия и чистоту воздуха в обслуживаемой зоне помещений жилых зданий согласно ГОСТ 30494, СанПиН 2.1.2.2645, требований настоящего СТО;

б) нормируемые уровни шума и вибраций от внешних источников шума, а также  от работы оборудования систем вентиляции согласно СП 51.13330;

в) надежность, долговечность и ремонтопригодность систем;

г) взрыво-, электро-, пожаробезопасность;

д) энергосбережение.

4.2 Вентиляционное оборудование, воздуховоды, приточные и вытяжные устройства, теплоизоляционные конструкции следует выполнять из материалов, разрешенных к применению в строительстве.

Используемые в системах вентиляции материалы и изделия должны иметь подтверждение их соответствия требованиям нормативных документов.

4.3 Требования к системам аварийной вентиляции и системам противодымной защиты следует принимать в соответствии с СП 54.13330, СП 60.13330, СП 7.13130.

4.4 Требования к электрооборудованию и средствам автоматизации систем механической вентиляции следует принимать в соответствии с СП 60.13330.

4.5 Системы вентиляции здания должны быть запроектированы и смонтированы с учетом требований безопасности, содержащихся в нормативных документах органов государственного надзора, указаний и инструкций заводов-изготовителей оборудования.

5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ

ВЕНТИЛЯЦИИ

5.1 Расчетные условия

5.1.1 При проектировании систем вентиляции жилых зданий следует различать:

- оптимальные и допустимые параметры внутреннего воздуха помещений, принимаемые

согласно ГОСТ 30494, СанПиН 2.1.2.2645;

- расчетные параметры внутреннего воздуха, принимаемые в соответствии с п.5.1.2.

Допустимые параметры воздуха в обслуживаемой зоне помещений (таблица 5.1) должны обеспечиваться системами отопления и вентиляции в течение всего периода эксплуатации здания.

Расчетные параметры предназначены для расчета и проектирования систем отопления и вентиляции.

5.1.2 В качестве расчетных параметров внутреннего воздуха при проектировании систем вентиляции следует принимать:

- температуру внутреннего воздуха tint , оС;

- допустимую скорость движения воздуха vint , м/с;

- относительную влажность воздуха (int , %.

В качестве расчетных параметров наружного воздуха следует принимать:

- температуру наружного воздуха text , оС;

- скорость ветра vext, м/с.

5.1.3. Расчет систем вентиляции следует проводить на расчетные условия переходного периода с проверкой обеспечения нормативного воздухообмена помещений в холодный и теплый периоды года.

Расчетные параметры внутреннего воздуха для проектирования систем вентиляции приведены в таблице 5.2.

Расчетные параметров наружного воздуха для проектирования систем вентиляции приведены в таблице 5.3.

Т а б л и ц а  5.1 – Оптимальные и допустимые параметры внутреннего воздуха помещений жилых зданий*

| Наименование | Температура воздуха,°С | Результирующая температура, °С | Относительная влажность, % | Скорость движения воздуха, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| помещений | оптима- льная | допус- тимая | оптима- льная | допус- тимая | оптима- льная | допус- тимая | оптима- льная | допус- тимая |
| Холодный период года |
| Жилая комната*** | 21—23 | 20—24 | 20—22 | 19—23 | 45—30 | 60 | 0,15 | 0,2 |
| Кухня | 19—21 | 18—26 | 18—20 | 17—25 | Н/Н** | Н/Н** | 0,15 | 0,2 |
| Туалет | 19—21 | 18—26 | 18—20 | 17—25 | Н/Н** | Н/Н** | 0,15 | 0,2 |
| Ванная, совмещенный санузел | 24—26 | 18—26 | 23—27 | 17—26 | Н/Н** | Н/Н** | 0,15 | 0,2 |
| Межквартирный коридор | 18—20 | 16—22 | 17—19 | 15—21 | 45—30 | 60 | 0,15 | 0,2 |
| Вестибюль, лестничная клетка | 16—18 | 14—20 | 15—17 | 13—19 | Н/Н** | Н/Н** | 0,2 | 0,3 |
| Кладовые | 16—18 | 12—22 | 15—17 | 11—21 | Н/Н** | Н/Н** | Н/Н** | Н/Н** |
| Теплый период года |
| Жилая комната | 22—25 | 20—28 | 22—24 | 18—27 | 60—30 | 65 | 0,2 | 0,3 |

*   Допустимые параметры внутреннего воздуха, представленные в таблице 5.1, соответствуют СанПиН 2.1.2.2645, оптимальные параметры – ГОСТ 30494.

**   Н/Н – не нормируется.

*** Соответствует климатическим районам с расчетной температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) минус 31 °С и ниже

Т а б л и ц а  5.2 – Расчетные параметры внутреннего воздуха, принимаемые при проектировании систем вентиляции жилых зданий

| Расчетная температура воздуха tint , оС | Расчетная относительная влажность (int , % | Допустимая скорость движения воздуха vint , м/с |
| --- | --- | --- |
| Переходный и холодный периоды года |
| 21 | 45 | 0,2 |
| Теплый период года |
| 22 | 60 | 0,3 |

Т а б л и ц а  5.3 – Расчетные параметры наружного воздуха, принимаемые при проектировании систем вентиляции жилых зданий

| Населенный пункт | Расчетная температура воздуха text , оС | Расчетная скорость движения воздуха vext, м/с |
| --- | --- | --- |
| Переходный период |
| Для всех населенных пунктов | +5 | 0 |
| Холодный период года |
| Для всех населенных пунктов | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СП 131.13330 | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь по СП 131.13330 |
| Теплый период года |
| Для всех населенных пунктов | Температура воздуха обеспеченностью 0,95 по СП 131.13330 | 0 |

5.2 Нормативный воздухообмен

5.2.1 Проектирование систем вентиляции жилых зданий следует производить с учетом обеспечения нормативного воздухообмена помещений в режиме обслуживания (в режиме эксплуатации с учетом проектной загруженности помещений) и в нерабочем режиме.

5.2.2 Величину нормативного воздухообмена (кратность воздухообмена) в отдельных помещениях жилых зданий следует принимать в соответствии с таблицей 5.4.

5.2.3 Требуемый воздухообмен отдельных квартир должен определяться из расчета заселения их одной семьей. Количественный состав семьи следует принимать на основании задания на проектирование.

При отсутствии информации допускается принимать количественный состав семьи, равный количеству жилых комнат (k = N).

5.2.4 В квартирах общей площадью более 20 м2 на 1-го человека величину нормативного воздухообмена жилых комнат Li следует определять из расчета 30 м3/ч на 1-го проживающего:

Li = 30( ki   ,                        (5.1)

# где ki – расчетное количество человек, проживающих в i-й квартире.

В квартирах общей площадью менее 20 м2 на 1-го человека величину нормативного воздухообмена жилых комнат Li следует определять из расчета 3 м3/ч на 1 м2 площади жилых помещений Fi:

Li = 3( Fi   .                           (5.2)

5.2.5 Нормативный воздухообмен помещений в нерабочем режиме Li следует определять по нормативной кратности ni, 1/ч:

Li = ni ( Vi  ,                          (5.3)

# где Vi – объем помещения, м3.

5.2.6 При определении объема помещений их площадь следует определять по размерам, измеряемым между отделанными поверхностями стен и перегородок на уровне пола (без учета плинтусов). Высоту помещений следует определять по разности отметок чистого пола и потолка помещений.

5.2.7 В качестве расчетного воздухообмена квартиры следует принимать наибольшую из величин:

- суммарного нормативного воздухообмена жилых комнат (гостиные, спальные, кабинеты, библиотеки);

- суммарного нормативного воздухообмена кухни, санузлов (уборных, ванных, душевых), кладовых, гардеробных и т.п.

5.2.8 Технические решения систем вентиляции должны обеспечивать возможность регулируемого воздухообмена в пределах от расчетного воздухообмена в нерабочем режиме до расчетного воздухообмена в режиме обслуживания с учетом проектной загруженности помещений. Пример расчета требуемого воздухообмена помещений квартиры приведен в приложении В.

Т а б л и ц а  5.4 – Нормативные значения воздухообмена в помещениях жилых зданий

| #G0Помещение | Кратность n, 1/ч, или величина воздухообмена L, м3/ч |
| --- | --- |
|  | в режиме обслуживания* | в нерабочем режиме |
| Спальная, общая, детская комнаты общей площадью квартиры на 1 человека менее 20 м2 | 3 м3/ч на 1 м2 жилой площади | 0,2 1/ч |
| То же , при общей площади квартиры на 1 человека более 20 м2 | 30 м3/ч на 1 человека, но не менее 0,35 1/ч | 0,2 1/ч |
| Кухня квартиры с электрической плитой* | 60 м3/ч | 0,5 1/ч |
| Помещение с газоиспользующим оборудованием | 100 м3/ч | 0,5 1/ч |
| Ванная комната, душевая | 25 м3/ч | 0,5 1/ч |
| Уборная | 25 м3/ч | 0,5 1/ч |
| Совмещенный санузел (ванная+уборная) | 50 м3/ч | 0,5 1/ч |
| Библиотека, кабинет | 0,5 1/ч | 0,2 1/ч |
| Кладовая, бельевая, гардеробная | 0,2 1/ч | 0,2 1/ч |
| Тренажерный зал | 100 м3/(ч·чел.) | 0,2 1/ч |
| Бильярдная | По расчету, но не менее 2,0 1/ч | 0,2 1/ч |
| Постирочная, гладильная, сушильная | По расчету, но не менее 2,0 1/ч | 0,5 1/ч |
| Помещение с теплогенераторами общей теплопроизводительностью до 50 кВт: - с открытой камерой сгорания - с закрытой камерой сгорания | 100 м3/ч** 1,0 1/ч ** | 0,5 1/ч 0,5 1/ч |
| Сауна | 10 м3/ч на человека | 0,5 1/ч |
| Машинное отделение лифта | По расчету, но не менее 0,5 1/ч | 0,5 1/ч |
| Автостоянка | По расчету |
| Вестибюль, общий коридор, лестничная клетка в жилом доме или общежитии | По расчету |
| Автостоянка | По расчету | 1,0 1/ч |
| Мусоросборная камера | 1,0 1/ч | 1,0 1/ч |

* Нормативные значения в режиме обслуживания приведены в соответствии с СП 54.13330 и дополнены по ряду помещений согласно СТО НП «АВОК» 2.1-2008.

** При установке газовой плиты воздухообмен следует увеличить на 100 м3/ч

5.3 Защита от шума

5.3.1 Нормативные требования по уровням шума в помещениях жилых зданиях следует принимать в соответствии с СП 51.13330.2011.

5.3.2 Нормируемым параметром звукоизоляции наружных ограждающих конструкций (наружных стен, окон, дверей и др., в том числе с приточными и вытяжными вентиляционными устройствами) является звукоизоляция RАтран, дБА, представляющая собой изоляцию внешнего шума, производимого потоком городского транспорта.

Требуемая звукоизоляция наружных ограждающих конструкций от транспортного шума RАтрантр, дБА, определяется в зависимости от назначения помещения и расчетного эквивалентного уровня транспортного шума у фасада здания LA2м , дБА.

5.3.3 Нормативные значения RАтрантр наружных ограждающих конструкций для ряда помещений жилых зданий, площадью до 25 м2 приведены в таблице 5.5.

Для промежуточных значений расчетных уровней требуемую величину  RАтрантр следует определять интерполяцией.

Нормативные требования, приведенные в таблице 5.5, относятся к конструкциям (стенам, окнам, остекленным витражам, балконным дверям и т.п.), в том числе с приточными вентиляционными устройствами.

5.3.4 Требуемую звукоизоляцию наружных ограждающих конструкций RАтрантр помещений площадью более 25 м2, а также помещений, не указанных в таблице 5.5, следует определять согласно СП 51.13330.2011, СП 23-103-2003.

Т а б л и ц а  5.5 – Нормативные требования к звукоизоляции ограждающих конструкций*

| N п/п | Назначение помещений | Требуемые значения RАтрантр, дБА, при эквивалентных уровнях звука у фасада здания LA2м, дБА** |
| --- | --- | --- |
|  |  | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 1 | Жилые комнаты квартир в домах | - | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 2 | Жилые комнаты общежитий | - | - | 15 | 20 | 25 |
| 3 | Номера гостиниц: |  |  |  |  |  |
|  | - четыре и пять звезд | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
|  | - три звезды | - | 15 | 20 | 25 | 30 |
|  | - менее трех звезд | - | - | 15 | 20 | 25 |
| 4 | Жилые помещения домов отдыха, домов-интернатов для инвалидов | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |

*    Величины, представленные в таблице, рассчитаны в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011 .

** Эквивалентные уровни звука у фасада здания LA2м  определяются  по шумовым картам территории проектируемой застройки (на расстоянии 2 м от фасада здания при наиболее интенсивном движении транспорта, в дневное время, час "пик") либо по заданию  на проектирование.

5.3.5 Величину эквивалентного уровня транспортного шума у фасада здания LA2м  следует принимать в соответствии с заданием на проектирование либо определять расчетом на основании карт шума улично-дорожной сети с учетом строительно-акустических мероприятий по снижению уровня шума транспортных потоков (экранов, зеленых насаждений, расстояния от фасада до проезжей части и др.).

5.3.6 Величину фактической звукоизоляции ограждающих конструкций RАтран, дБА, следует принимать по результатам испытаний, проведенных в соответствии с ГОСТ 27296, ГОСТ 26602.3.

5.3.7 В системах вентиляции с притоком воздуха через стеновые или оконные клапаны, открывающиеся форточки, оконные фрамуги, створки (в том числе в режиме щелевого проветривания) величина звукоизоляции  ограждающих конструкций должна определяться с учетом этих элементов, открытых в режиме обеспечения нормативного воздухообмена помещений,  RАтранвент .

В системах вентиляции с принудительной подачей приточного воздуха (механические системы вентиляции) величина RАтран ограждающих конструкций должна приниматься по результатам испытаний в закрытом состоянии.

Справочные значения RАтран для некоторых конструкций приведены в приложении Г.

5.3.8 Показателем, характеризующим звукоизоляционные свойства непосредственно  приточных вентиляционных устройств (проветривателей, стеновых или оконных клапанов), является приведенная разница уровней звукового давления Dn.e.w(С;Сtr), дБ, где С и Сtr – коэффициенты согласования, позволяющие учитывать различные спектры источников шума, таких как розовый шум и шум потока городского транспорта соответственно.

Величину Dn.e.w(С;Сtr) принимают по результатам испытаний по ГОСТ 27296,  ГОСТ Р ИСО 10140-1, ГОСТ Р ИСО 10140-2.

Характеристики звукоизоляции некоторых приточных вентиляционных устройств приведены в приложении Д.

5.3.9 При отсутствии данных по результатам испытаний звукоизоляции ограждающих конструкций совместно с приточными вентиляционными устройствами, допускается определять их характеристики расчетом на основании известных данных по звукоизоляции отдельных частей (элементов) ограждающих конструкций RАтран и звукоизоляции приточных вентиляционных устройств.

Методика расчета представлена в приложении Е.

5.4 Организация воздухообмена

5.4.1 В жилых многоквартирных зданиях следует предусматривать системы вентиляции с организованным притоком и организованным удалением воздуха.

Подачу чистого воздуха следует предусматривать в жилые помещения (гостиные, спальные, детские комнаты, библиотеки, кабинеты),  удаление загрязненного воздуха следует предусматривать из вспомогательных помещений (кухонь, санузлов, кладовых, гардеробных, постирочных, тренажерных залов и т.п.).

Схема распределения воздушных потоков должна обеспечивать зонирование квартиры по чистоте помещений, исключая перетекание воздуха из «грязных» помещений в «чистые».

Примеры расположения приточных и вытяжных вентиляционных устройств в квартирах различной планировки, обеспечивающие зонирование помещений по чистоте воздуха, приведены в приложении Ж.

5.4.2 Движение воздуха в системах вентиляции может обеспечиваться за счет естественного побуждения (тепловые и ветровые перепады давлений), за счет искусственных источников (механические системы вентиляции) либо их сочетания.

Возможные схемы организации воздухообмена:

- с притоком и удалением воздуха за счет естественного побуждения (системы с созданием пониженного давления в помещениях квартир вытяжной вентиляцией, действующей за счет тепловых и ветровых перепадов давлений);

- с децентрализованным удалением воздуха за счет механического побуждения вытяжными вентиляторами, устанавливаемыми в вытяжных каналах квартир, и децентрализованным естественным притоком воздуха в жилые помещения (системы с созданием пониженного давления в помещениях квартир);

- с централизованным удалением воздуха за счет механического побуждения вытяжной системой вентиляции и децентрализованным естественным притоком воздуха в жилые помещения (так называемые гибридные системы);

- с притоком воздуха за счет механического побуждения и удалением воздуха через вытяжные вентиляционные каналы с естественным побуждением (системы с созданием подпора воздуха в жилых комнатах квартир);

- с механическим притоком и удалением воздуха (системы приточно-вытяжной механической вентиляции с регулируемым балансом по приточному и вытяжному воздуху).

5.4.3 Приток чистого воздуха в помещения должен осуществляться посредством приточных вентиляционных устройств (стеновых или оконных клапанов), оконных створок, фрамуг или форточек, либо через воздухораспределительные устройства приточных систем вентиляции с механическим побуждением.

Удаление загрязненного воздуха должно осуществляться через вытяжные вентиляционные каналы (встроенные или пристроенные), расположенные в строительных конструкциях здания, или самостоятельные вытяжные воздуховоды (каналы) систем вытяжной вентиляции.

5.4.4 Приток воздуха следует предусматривать:

- в системах без подогрева приточного воздуха – в верхнюю зону помещений, обеспечивая возможность смешивания холодного приточного воздуха с нагретым воздухом помещений;

- в системах с подогревом приточного воздуха за счет отопительных приборов системы отопления – за (или над) отопительными приборами, обеспечивая возможность смешивания приточного воздуха с теплым воздухом от отопительных приборов;

- в системах с подогревом воздуха в приточных вентиляционных устройствах встроенными нагревателями (системы с децентрализованным притоком) – в верхнюю или нижнюю зону помещения;

- в системах механической вентиляции с централизованным подогревом приточного воздуха – в верхнюю или нижнюю зону помещения через воздухораспределительные плафоны и решетки.

5.4.5 Удаление загрязненного воздуха следует предусматривать из верхней зоны вспомогательных помещений через вентиляционные решетки, располагаемые на расстоянии не ниже 2 м от пола до низа решетки.

5.5 Системы вентиляции

5.5.1 Системы вентиляции жилых многоквартирных зданий должны обеспечивать нормативный воздухообмен помещений с учетом возможности его регулирования в процессе эксплуатации.

Рекомендуемые схемы систем вентиляции  жилых многоквартирных зданий приведены на рисунках 5.1 – 5.4.

5.5.2 Выбор системы вентиляции для конкретного здания осуществляется проектной организацией с учетом назначения и планировочного решения здания, его этажности, расчетного уровня транспортного шума у фасада здания, обеспечения нормативных показателей и положений данного стандарта.

5.5.3 Системы вентиляции с притоком и удалением воздуха за счет естественного побуждения допускается проектировать в жилых зданиях при их расположении внутри кварталов с уровнем транспортного шума у фасада LA2м не более 60 дБА.

В теплый период года данные системы должны предусматривать проветривание через открывающиеся оконные фрамуги, створки или форточки.

При необходимости (по результатам аэродинамического расчета) вытяжные каналы квартир верхних этажей могут оснащаться индивидуальными вытяжными вентиляторами с обратными клапанами.

Принципиальные схемы систем вентиляции с естественным побуждением приведены на рисунке 5.1.

5.5.4 При уровне транспортного шума у фасада здания LA2м более 60 дБА следует проектировать системы вентиляции с механическим побуждением притока или вытяжки. В частности:

- с децентрализованным удалением воздуха за счет механического побуждения вытяжными вентиляторами, устанавливаемыми в вытяжных каналах квартир, и естественным децентрализованным притоком воздуха в жилые помещения;

- с централизованным удалением воздуха за счет механического побуждения вытяжными вентиляторами, устанавливаемыми на оголовках вентиляционных шахт (или в чердачном пространстве), и естественным децентрализованным притоком воздуха в жилые помещения;

- с притоком воздуха за счет механического побуждения и удалением воздуха через вытяжные вентиляционные каналы с естественным побуждением.

Принципиальные схемы систем вентиляции с механическим побуждением удаления или притока воздуха приведены на рисунке 5.2 и 5.3.

5.5.5 Системы вентиляции с механическим побуждением притока и удаления воздуха следует проектировать при соответствующем технико-экономическом обосновании, как правило, с применением установок утилизации тепла вытяжного воздуха.

Системы вентиляции с механическим побуждением могут быть как центральными – с одной  или несколькими системами на здание, так и с поквартирным размещением приточных и вытяжных систем.

Принципиальные схемы систем вентиляции с механическим побуждением приведены на рисунке 5.4.

5.5.6 Системы приточно-вытяжной механической вентиляции могут быть оборудованы установками для охлаждения и увлажнения (кондиционирования) воздуха, утилизации тепла вытяжного воздуха.

5.5.7 Системы вентиляции встраиваемых объектов (встроенных и встроенно-пристроен-ных групп помещений различного назначения) следует проектировать раздельными с системами вентиляции жилой части здания.

Допускается вытяжную вентиляцию помещений общественного назначения, размещаемых в габаритах одной квартиры (при площади до 110 м2) – нотариальных контор, юридических консультаций, контор жилищно-эксплуата-ционных организаций, банков и других встроенных помещений (кроме предприятий питания), где отсутствуют пожаровзрывоопасные вещества и вредные выделения не превышают нормируемых значений, присоединять к общей вытяжной системе жилого здания.

5.5.8 Кухни или кухни-ниши в помещениях без естественного освещения должны быть оборудованы вытяжной вентиляцией с механическим побуждением согласно СП 60.13330. 2012.

5.5.9 Системы вентиляции жилых зданий должны обеспечивать возможность индивидуального регулирования величины воздухообмена квартир и (или) отдельных помещений с учетом режима их эксплуатации.

Регулирование может обеспечиваться за счет ручного или автоматического управления:

- расходом приточного воздуха, подаваемого в помещения;

- расходом удаляемого воздуха.

Вентиляторы систем механической вентиляции (как централизованной, так и децентрализованной) должны иметь регулируемый привод и обеспечивать ступенчатое или плавное изменение производительности.

5.5.10 Воздухозаборные устройства приточных систем вентиляции следует размещать на расстоянии не менее 1 м от уровня устойчивого снегового покрова, определяемого по данным гидрометеостанций или расчетом.

Проектом должна предусматриваться защита воздухозаборных устройств от загрязнения взвешенными примесями растительного происхождения.

5.5.11  Для удаления воздуха из помещений следует предусматривать вытяжные вентиляционные каналы (воздуховоды), встроенные в строительные конструкции, или в виде   отдельно стоящих вентиляционных блоков, располагаемых в санузлах, кухне и кладовых. Со стороны помещения вход в вытяжные каналы должен закрываться регулируемыми вентиляционными решетками или регулируемыми вентиляционными клапанами.

При проектировании уборной и ванной раздельными вытяжные каналы следует располагать в уборной. При этом в перегородке между уборной и ванной должно быть предусмотрено переточное отверстие площадью не менее 0,014 м2, закрытое вентиляционной решеткой.

5.5.12 Для обеспечения перетекания воздуха из коридоров к вытяжным вентиляционным каналам двери кухонь, ванн, туалетов и подсобных помещений должны иметь подрезку (не менее 0,02 м высотой) или переточные решетки, встроенные в дверное полотно, с живым сечением не менее 0,014 м2 .

5.5.13  Вытяжные вентиляционные каналы из отдельных помещений целесообразно объединять в вентиляционные блоки.

В системах вентиляции с естественным побуждением притока и удаления воздуха вентиляционные каналы предпочтительно выполнять раздельными, без вертикальных и горизонтальных сборных каналов.

В многоэтажных зданиях (выше 6-ти этажей) вентиляционные каналы различных этажей рекомендуется присоединять к сборному вертикальному каналу. Присоединение каналов-спутников к сборному каналу в этом случае должно производиться через этаж; высота канала-спутника должна быть не менее 2 м.

Вентиляционные каналы двух верхних этажей следует выполнять раздельными – без подключения к сборному каналу.

Для повышения устойчивости аэродинамическое сопротивление каналов-спутников при расчетном расходе удаляемого воздуха должно составлять не менее 6 Па.

Вертикальные сборные каналы допускается предусматривать как общими, так и раздельными для кухонь и санузлов, расположенных друг под другом на этажах здания.

В случае использования общего вертикального сборного канала вытяжные устройства из кухонь и санитарных узлов должны присоединяться через отдельные спутники.

5.5.14  Оголовки вентиляционных каналов систем естественной вентиляции (вентиляционные шахты) для улучшения вытяжки рекомендуется оснащать дефлекторами.

5.5.15 Системы вентиляции с удалением вытяжного воздуха через тёплый чердак следует применять в домах не ниже 6-ти этажей.

Удаление воздуха из чердака следует предусматривать через одну вытяжную шахту, устраиваемую в каждой секции дома с обязательным герметичным разделением секций друг от друга перегородками.

Вытяжная шахта с соотношением сторон не более 1:2 должна иметь высоту не менее 4,5 м от верха перекрытия над последним этажом.

Для сбора атмосферных осадков и конденсата на полу чердака под шахтой должен размещаться поддон размерами в плане не менее размеров шахты, увеличенных на 150 мм в каждую сторону, и глубиной не менее 250 мм.

5.5.16 Системы вентиляции с механическим побуждением удаления воздуха (системы с созданием пониженного давления в помещениях)  могут выполняться:

- с установкой индивидуальных вентиляторов в вытяжных вентиляционных каналах каждой квартиры;

- с установкой канального вентилятора на блоке каналов (на чердаке или на оголовке каналов за пределами здания);

- с установкой радиального вентилятора (вытяжного блока) в квартире и подключением к нему воздуховодов из кухни, санузлов и кладовых.

5.5.17 В системах вентиляции с механическим побуждением притока воздуха (системы с созданием избыточного давления в помещениях) вытяжные вентиляционные каналы могут выполняться как с вертикальными, так и горизонтальными сборными каналами. Для исключения перетекания воздуха из сборных каналов на вентиляционных решетках каналов-спутников должны быть обязательно установлены обратные клапаны.

5.5.18 За пределами отапливаемых помещений вентиляционные каналы (вентиляционные блоки) должны быть теплоизолированы. Термическое сопротивление слоя теплоизоляции должно быть не менее 1,2 м2(оС/Вт.

Не допускается размещать вентиляционные каналы в наружных стенах.

5.5.19 Для проветривания квартир в тёплый период года следует предусматривать открывающиеся окна (створки окон), форточки или фрамуги.

5.5.20 При остеклении лоджий или веранд приточные устройства (клапаны) должны устанавливаться дополнительно в стенках или остеклении лоджий – для обеспечения притока воздуха через лоджии в жилые помещения.

5.5.21 При подключении кухонных вытяжек к вытяжным каналам следует предусматривать  обводную линию с дополнительной вентиляционной решеткой, оснащенной обратным клапаном. Примеры подключения кухонных вытяжек приведены в приложении Р.

5.5.22 В наружных стенах технических подполий и подвального этажа следует предусматривать продухи площадью не менее 0,04 м2 каждый с устройствами для регулирования их площади (вплоть до полного закрытия). Общая площадь продухов должна обеспечивать не менее чем 0,5-кратный обмен воздуха в час.

5.5.23 Помещения мусоросборных камер должны быть оборудованы самостоятельными вытяжными каналами.

5.5.24 При реконструкции или капитальном ремонте жилых многоквартирных зданий рекомендуется применение систем вентиляции с  децентрализованным механическим удалением воздуха и децентрализованным естественным притоком (рисунок 5.2, а, б).

5.6  Основные положения

аэродинамического расчета

систем вентиляции

5.6.1 В общем случае расчет системы вентиляции жилого здания включает:

- определение требуемого воздухообмена отдельных помещений и квартир жилого дома (согласно п.5.2);

- выбор схемы организации воздухообмена и принципиальной схемы системы вентиляции здания (согласно п.5.5);

- предварительный подбор конструктивных элементов системы вентиляции, определение их типа, места размещения, характеристик, размеров и пр.;

- определение располагаемого давления при расчетных параметрах наружного и внутреннего воздуха, соответствующих переходному, холодному и теплому периодам года;

- аэродинамический расчет системы вентиляции на условия переходного периода года;

- проверку работоспособности системы вентиляции в условиях холодного и теплого периодов года;

- уточнение размеров и конструктивного решения отдельных элементов системы вентиляции (при необходимости).

5.6.2 Определение располагаемого давления (Pрасп производится для каждого этажа здания при расчетных параметрах наружного и внутреннего воздуха, соответствующих переходному и холодному периодам года.

Для переходного периода года величина располагаемого давления (Pр определяется по формуле

(Pр = g ·hр·(ρext – ρint),               (5.4)

где ρext и ρint – соответственно плотность наружного и внутреннего воздуха при расчётных температурах, кг/м3; hр – расстояние по вертикали от центра приточного устройства до устья вытяжной вентиляционной шахты или оголовка вентиляционного канала, м ; g – ускорение свободного падения (g =  9,81 м/с2).

Для холодного периода года величина располагаемого давления (Pр определятся с учетом скорости ветра отдельно для наветренной (Pрн и заветренной (Pрз сторон здания:

vext2·ρext·(сн–сз)

(Pрн = g ·hр ·(ρext – ρint) + -------------------- ;   (5.5)

4

vext2·ρext·(сн–сз)

(Pрз = g ·hр ·(ρext – ρint) –  -------------------- ,  (5.6)

4

где сн и сз – аэродинамические коэффициенты соответственно наветренной и заветренной сторон здания (принимаются по данным СП 20.13330.2011) .

Плотность воздуха может быть рассчитана по формулам

(int = 353 /(273 – tint ) ;           (5.7)

(ext = 353 /(273 – text ) .          (5.8)

При установке на вентиляционном канале или оголовке вентиляционной шахты дефлектора дополнительное давление (Pрдеф, создаваемое дефлектором, определяется по формуле

(Pрдеф = k ·(vext2/2)·ρext – (д ·(vдеф2/2)·ρint , (5.9)

где k – аэродинамический коэффициент дефлектора (приложение Л); (д – коэффициент местного сопротивления дефлектора (приложение И); vдеф – скорость воздуха в дефлекторе, м/с .

5.6.3 Аэродинамический расчет системы вентиляции выполняется в следующей последовательности:

- вычерчивается пространственная схема системы вентиляции с учетом вытяжных и приточных воздуховодов, вентиляционных шахт,  стеновых или оконных клапанов, отдельных помещений квартиры, теплого чердака и  пр.;

- определяется длина отдельных участков системы и расход воздуха по ним, коэффициенты местных сопротивлений (отдельные помещения, теплый чердак вводятся в расчет как самостоятельные участки с нулевым сопротивлением);

- определяются (задаются) в первом приближении размеры воздуховодов на отдельных участках по допустимым скоростям (приложение К);

- выбирается наиболее протяженный и нагруженный участок сети (как правило, система вентиляции одной из квартир первого этажа); в расчетный участок включаются элементы приточной и вытяжной частей сети;

- определяются потери давления на трение и местные сопротивления вытяжной части системы вентиляции при расчетных расходах воздуха:

(Pпотвыт = ((R(l(( + z)выт ,          (5.10)

где R – удельные потери давление на трение, Па/м (приложение Н);  l – длина участка, м; ( – коэффициент шероховатости стенок каналов или воздуховодов (приложение М); z – потери давления в местных сопротивлениях, Па;

- в системах с естественным побуждением притока и удаления воздуха по разности давлений между располагаемым давлением (Pр и потерями давления (Pпотвыт :

(Pпр = (Pр – (Pпотвыт             (5.11)

производится подбор количества и типоразмеров приточных устройств (стеновых или оконных вентиляционных клапанов), обеспечивающих расчетный приток воздуха; при этом потери давления и расход воздуха в приточных устройствах принимаются по паспортным данным или результатам испытаний (характеристики некоторых приточных вентиляционных устройств приведены в приложении О);

- количество воздуха, поступающего в квартиру, определяется по формуле

Lпр = Lкл · Nкл + Lок  · Fок  ,          (5.12)

где Lкл – расход воздуха через приточный клапан при расчётной разности давлений, м3/ч; Nкл – количество приточных клапанов, установленных в квартире; Lок  – расход воздуха через 1 м2 окна, м3/ч; Fок – площадь окон в квартире; если величина  (Pпр недостаточна для обеспечения требуемого притока воздуха, следует либо увеличить площадь вытяжных вентиляционных каналов, либо применить приточные устройства с меньшим аэродинамическим сопротивлением, либо изменить схему системы вентиляции с устройством механического побуждения движения воздуха; погашение избыточного давления (Pпр возможно  за счет регулируемых вытяжных вентиляционных решеток или приточных устройств;

- в системах с механическим удалением воздуха и естественным притоком через стеновые или оконные клапаны по результатам расчета (Pпотвыт производится подбор вытяжного вентилятора или вытяжной вентиляционной системы (подбор рекомендуется проводить с запасом 10 % на неучтенные потери):

(Pвенвыт =1,1(((Pпотвыт +(Pпр –(Pр ),   (5.13)

где (Pпр – потери давления в приточных устройствах при расчетных расходах воздуха, Па;

- в системах с механическим притоком и естественным удалением воздуха по результатам расчета (Pпотвыт производится подбор вентилятора приточной вентиляционной системы:

(Pвенпр =1,1(((Pпотвыт  +(Pпотпр – (Pр ),   (5.14)

где (Pпотпр – потери давления на трение и местные сопротивления в приточной части сети (воздуховоды, фильтры, воздухозаборные решетки и др.), Па;

- в системах с механическим притоком и удалением воздуха подбор вентиляционного оборудования производится с учетом баланса по расходам приточного и вытяжного воздуха;

- производится расчет систем вентиляции квартир, расположенных на других этажах, с увязкой потерь давления в вентиляционных каналах с рассчитанной вентиляционной сетью.

Более детально инженерная методика аэродинамического расчета систем вентиляции различного типа и примеры их расчета приведены в приложении С.

5.6.4 Проверка работоспособности запроектированной системы вентиляции при расчетных параметрах наружного и внутреннего воздуха, соответствующих холодному периоду года, проводится с целью:

- оценки возможности опрокидывания движения воздуха (эксфильтрации) в приточных устройствах на заветренной стороне здания;

- оценки расхода воздуха через приточные устройства на наветренной стороне здания и возможности погашения избыточного давления за счет регулирования приточных устройств.

Расчет системы вентиляции производится аналогично п.5.6.3 с учетом следующих особенностей:

- перепад давлений, под действием которого происходит приток воздуха через стеновые или оконные клапаны на наветренной (Pпрн и заветренной (Pпрз сторон здания, определяется  по формулам

(Pпрн = (Pрн – (Pпотвыт  ;           (5.15)

(Pпрз = (Pрз – (Pпотвыт  ;           (5.16)

- расход воздуха через приточные устройства определяется отдельно для наветренной и заветренной сторон;

- в случае эксфильтрации воздуха на заветренной стороне здания (величина (Pпрз со знаком «минус») следует либо применить дефлекторы, либо изменить схему системы вентиляции;

- по величине (Pпрн проверяется расход воздуха через приточные устройства на наветренной стороне здания; в случае превышения расхода воздуха через приточные устройства на наветренной стороне свыше 20 % от требуемого воздухообмена, проводится анализ возможности уменьшения расхода приточного воздуха за счет регулирования вентиляционной заслонки; если расход воздуха через закрытое приточное устройство превышает требуемое значение, следует подобрать приточное устройство другого типа.

5.6.5 Проверка работоспособности запроектированной системы вентиляции в условиях теплого периода года проводится для систем вентиляции с механическим побуждением притока или вытяжки.

Расчет системы проводится аналогично п.5.6.4 при расчетных параметрах наружного и внутреннего воздуха, соответствующих теплому периоду.

Системы с естественным побуждением движения воздуха на условия теплого периода года не рассчитываются (предполагается, что требуемый воздухообмен обеспечивается за счет проветривания через открывающиеся оконные фрамуги, створки или форточки).

5.6.6 При наличии соответствующего программного обеспечения, аэродинамический расчет системы вентиляции рекомендуется проводить на ЭВМ с учетом лестничной клетки, входных дверей, распределения воздуха по отдельным вентиляционным каналам квартиры и др.

6  Требования к конструктивным

элементам

6.1 Приточные устройства

6.1.1 В качестве приточных вентиляционных устройств в системах вентиляции жилых зданий могут применяться:

- оконные створки, форточки и фрамуги с регулируемым открыванием;

- оконные клапаны, устанавливаемые (врезаемые) в переплеты или остекление оконных блоков;

- стеновые клапаны, устанавливаемые в наружные стены;

- приточные установки с механическим побуждением движения воздуха (с подогревом или без подогрева приточного воздуха).

Конструктивное решение и характеристики некоторых приточных устройств приведены в приложении О.

6.1.2 Приточные вентиляционные устройства по своим геометрическим и аэродинамическим характеристикам должны составлять параметрический ряд устройств, обеспечивающих возможность их применения для вентилирования помещений различной площади.

6.1.3 Приточные вентиляционные устройства должны быть оборудованы механизмами (клапанами, заслонками или иными по назначению элементами), способными либо дискретно, либо непрерывно изменять живое сечение от положения герметичного запирания до максимально открытого, обеспечивая тем самым регулирование расхода поступающего воздуха.

Управление запирающими механизмами приточных устройств может быть как автоматическим, так и с ручным приводом.

6.1.4 В качестве датчиков управления приточными устройствами с автоматическим регулированием расхода воздуха могут использоваться датчики относительной влажности внутреннего воздуха, концентрации СО2, перепада давления, присутствия людей и т.п.

6.1.5 Приточные устройства систем вентиляции жилых зданий должны обеспечивать:

- звукоизоляцию в соответствии с требованиями п.5.3;

- нормативные параметры воздуха в обслуживаемой зоне помещений на расстоянии 1 м от приточного устройства (см. таблицу 5.1 - допустимые значения температуры и скорости движения воздуха);

- отсутствие конденсата* на поверхности конструктивных элементов устройства и прилегающих строительных конструкций в холодный период года при работе приточного устройства в режиме обеспечения требуемого воздухообмена;

- температуру внутренней поверхности конструктивных элементов устройства в закрытом состоянии и прилегающих строительных конструкций в холодный период года – не ниже температуры точки росы**;

- водонепроницаемость в закрытом состоянии при перепаде 100 Па (требование относится к оконным и стеновым клапанам);

- воздухопроницаемость в закрытом состоянии при перепаде 100 Па – не более 3 м3/ч;

- возможность очистки приточного воздуха от пыли, пуха, насекомых и т.п.

6.1.6 Технические показатели приточных устройств должны быть подтверждены результатами испытаний и представлены в паспорте изделий.

6.1.7 Монтаж приточных устройств может производиться как в заводских условиях, например, при изготовления оконных  блоков или

* При поступлении в помещение наружного холодного воздуха через приточное устройство допускается понижение температуры элементов приточного устройства и прилегающих строительных конструкций ниже температуры «точки росы». Размещение приточного устройства, форма, размеры приточных отверстий, направление и скорость струй приточного воздуха должны обеспечивать смешивание приточного холодного, но сухого воздуха, с теплым внутренним воздухом помещений без образования конденсата.

** Оценка температурного режима приточных устройств и прилегающих строительных конструкций должна проводиться при расчетной температуре наружного воздуха холодного периода, принимаемой в соответствии с табл.5.3, и расчетных параметрах внутреннего воздуха, принимаемых в соответствии с таблицей 5.2.

стеновых панелей, так и в процессе строительства (или ремонта) здания.

Схемы монтажа некоторых приточных вентиляционных устройств приведены в приложении П.

6.1.8 При эксплуатации приточные устройства не должны выделять в окружающую среду токсичных и опасных веществ и оказывать при непосредственном контакте влияния на организм человека.

6.1.9 Входные двери квартир не являются приточными устройствами.

Сопротивление воздухопроницанию входных дверей должно составлять не менее       1,5 м2( ч(Па/кг.

6.2 Вытяжные вентиляционные блоки,

воздуховоды, вентиляторы

6.2.1 Вытяжные вентиляционные блоки и воздуховоды должны изготавливаться из негорючих материалов.

Места прохода воздуховодов через стены, перегородки, перекрытия зданий должны быть загерметизированы негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости пересекаемого ограждения.

6.2.2 Конструкция вентиляционных блоков должна обеспечивать целостность стенок, разделяющих каналы (отсутствие в них сквозных каверн, трещин).

Технология монтажа вентиляционных блоков должна предусматривать возможность герметизации их междуэтажных стыков.

Герметичность вентиляционной сети имеет особое значение для естественной вытяжной вентиляции. Наличие неплотностей приводит не только к избыточному воздухообмену в квартирах нижних этажей многоэтажных зданий, но и к выбросам загрязненного воздуха через них из сборного канала в квартиры верхних этажей. Горизонтальный стык вентиляционных блоков должен исключать возможность перетекания воздуха по неплотностям из одного канала в другой.

6.2.3 При выполнении вытяжных вентиляционных блоков с вертикальным сборным каналом, присоединение каналов-спутников к сборному вентиляционному каналу должно производиться не менее чем через этаж.

Нижняя часть канала-спутника должна быть герметично заглушена (либо при изготовлении блока, либо при его монтаже).

6.2.4 При выполнении вытяжных вентиляционных каналов раздельными (в виде вентиляционных блоков или воздуховодов) они должны располагаться в специальных коробах, вентиляционных блоках или  нишах.

Места сопряжения отдельных вытяжных воздуховодов должны быть доступными для осмотра. При скрытой прокладке воздуховодов  должны быть предусмотрены поэтажные смотровые люки.

Стыки воздуховодов вентиляционных систем не должны располагаться в толще стен, перегородок и перекрытий.

6.2.5 Крепление воздуховодов должно осуществляться к внутренним несущим стенам или перегородкам. Расстояние между воздуховодами – не менее 10 мм.

6.2.6 Участки вентиляционных блоков,  воздуховодов, вентиляционных шахт, проходящих через неотапливаемые помещения (холодный чердак, помещения технического этажа), а также за пределами здания должны быть утеплены. Термическое сопротивление слоя теплоизоляции должно быть не менее           1,2 м2 оС/Вт.

6.2.7  Оголовки вытяжных вентиляционных шахт на кровле здания (в пределах одной секции), в том числе оборудованных дефлекторами,  должны располагаться на одном уровне.

При расположении вентиляционных шахт рядом с лифтовыми помещениями, брандмауерными стенами, а также в случае примыкания вентшахт к более высоким зданиям оголовки вентиляционных шахт должны быть выведены на отметку не менее 0,5 м над уровнем прилегающих стен.

6.2.8  В качестве вытяжных воздухоприемных устройств в системах вентиляции могут применяться вытяжные вентиляционные решетки или вытяжные клапаны.

Вытяжные решётки должны обеспечивать возможность изменения расхода вытяжного воздуха в ручном режиме; вытяжные клапаны должны обеспечивать изменение расхода вытяжного воздуха в ручном или автоматическом режиме.

В качестве датчиков управления вытяжными клапанами с автоматическим регулированием расхода воздуха могут использоваться датчики относительной влажности внутреннего воздуха или концентрации СО2.

6.2.9 Индивидуальные вытяжные вентиляторы, устанавливаемые в вентиляционные каналы, должны иметь обратный клапан, предотвращающий перетекание воздуха между квартирами через сборный канал.

Подключение вытяжных вентиляторов рекомендуется производить через регулятор количества оборотов.

6.2.10 Вытяжные вентиляторы центральных систем должны обеспечивать переменный расход воздуха. Глубина регулирования должна составлять 100-30 % от расчетного расхода воздуха.

6.2.11 Вентиляторы центральных систем должны иметь резервирование, которое следует осуществлять либо установкой дополнительного вентилятора, либо  ремонтом или заменой отказавшего вентилятора службой эксплуатации в течение суток.

6.2.12 В реконструируемых и модернизиру-

емых жилых домах допускается использование

существующих вентиляционных каналов при их удовлетворительном состоянии. Неиспользуемые вентиляционные каналы в конструкциях стен должны быть заглушены.

7 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

7.1 Энергосбережение в системах вентиляции обеспечивается за счет:

- управления (автоматизации) воздухообменом помещений в зависимости от режима  эксплуатации отдельных помещений и квартиры в целом;

- рекуперации – использования тепла вытяжного воздуха для подогрева приточного (в системах вентиляции с механическим побуждением);

- применения тёплых чердаков.

7.2 Управление работой системы (систем) вентиляции следует предусматривать:

- в системах с естественным побуждением движения воздуха – посредством автоматического или ручного регулирования расхода воздуха через приточные вентиляционные устройства;

- в системах с механическим побуждением движения воздуха – посредством ступенчатого или плавного регулирования производительности вентиляторов.

Управление системой вентиляции должно осуществляться с учетом инерционности помещений и режима их эксплуатации.  Критерии для регулирования – относительная влажность или содержание СО2 .

7.3. Использование тепла вытяжного воздуха в системах вентиляции с утилизацией тепла в пределах одной квартиры возможно с применением регенеративных или рекуперативных теплообменников.

В системах центральной вентиляции для утилизации тепла вытяжного воздуха возможно применение только рекуперативных теплообменников, в том числе с промежуточным теплоносителем.

7.4 Рециркуляция воздуха в жилых зданиях ограничивается пределами одной квартиры или номера в гостинице.

7.5 Применение теплых чердаков позволяет уменьшить нагрузку системы отопления за счёт уменьшения теплопотерь через чердачное перекрытие верхнего этажа.

Расчет температуры воздуха теплого чердака следует производить с учетом нормативного воздухообмена квартир здания и теплозащитных качеств ограждающих конструкций чердака в соответствии с СТО СРО НП СПАС-4-2011.

При расчетных условиях температура воздуха на теплом чердаке  должна быть не ниже +14 оС.

7.6 Учет эффективности управления системой вентиляции производится в соответствии с СТО СРО НП СПАС-4-2011.

8  ИСПЫТАНИЯ, пусконаладка

И сдача в эксплуатацию

СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

8.1 По завершении монтажных работ монтажными организациями должны быть выполнены испытания и пусконаладка систем вентиляции в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01, ГОСТ 12.3.018, СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011.

Перед испытаниями должна быть составлена программа испытаний с указанием цели, режимов работы оборудования и условий проведения испытаний.

Испытания и пусконаладка должны проводиться до начала отделочных работ.

Применяемые при проведении испытаний приборы и оборудование должны быть поверены и аттестованы в установленном порядке.

8.2 При проведении испытаний проверяются:

- соответствие конструктивных решений и установленного оборудования проектной документации, требованиям СП 60.13330.2012 и настоящего СТО;

- выполнение требований предприятий-изготовителей оборудования по сборке и монтажу отдельных конструктивных элементов (соответствие ГОСТ, СТО или ТУ);

- производительность вентиляционных  систем и их способность обеспечения требуемого воздухообмена;

- соответствие параметров микроклимата в обслуживаемой зоне помещения требованиям ГОСТ 30494;

- герметичность входных дверей и воздуховодов (вытяжных каналов);

- температура приточного воздуха (в холодный и переходный периоды года);

- в системах с механическим побуждением движения воздуха – исправность пусковых устройств, степень нагрева электродвигателей, работоспособность систем автоматизации защита от перегрева и др.;

- в системах с утилизацией тепла вытяжно-

го воздуха – эффективность теплоутилизирую-щих установок.

Результаты испытаний оформляются актом испытаний.

Обнаруженные дефекты и неисправности устраняются.

На каждую систему составляется паспорт в соответствии со СНиП 3.05.01.

8.3 Комплексное опробование вентиляционных систем осуществляется заказчиком или по его поручению пусконаладочной организацией (испытательной лабораторией). Порядок проведения комплексного опробования систем и устранения выявленных дефектов должен соответствовать приложению 1 СНиП 3.05.05.

8.4 Отклонение показателей по расходу воздуха от предусмотренных проектом значений допускается:

- в пределах (10% – для систем с механическим побуждением движения воздуха;

- в пределах (20% – для систем с естественным побуждением.

Отклонения показателей параметров микроклимата в обслуживаемой зоне помещения – в соответствии с требованиями ГОСТ 30494.

8.5 Методика проведения обследований  систем вентиляции жилых многоквартирных зданий приведена в приложении Т.

9  ЭКСПЛУАТАЦИЯ

9.1 К эксплуатации допускаются вентиляционные системы, прошедшие пусконаладочные работы и имеющие руководство (указания) по эксплуатации согласно ГОСТ 2.601, паспорта, журналы ремонта и эксплуатации.

9.2 Руководство (указания) по технической эксплуатации системы вентиляции должно быть включено отдельным разделом в паспорт по эксплуатации квартиры и общественных помещений жилого дома.

Руководство должно содержать данные, необходимые владельцам (арендаторам) квартир и встроенных общественных помещений, а также эксплуатирующим организациям для обеспечения безопасности в процессе эксплуатации, в том числе:

- сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках системы;

- схемы расположения вентиляционного оборудования, воздуховодов, скрытых проводок и др.;

- предельные значения нагрузок на элементы систем вентиляции здания и его электросеть;

- технические указания по обслуживанию системы вентиляции.

Данные могут быть представлены в виде копий исполнительной документации.

9.3 Изменение конструктивных решений вентиляционных систем и их отдельных элементов без согласования с проектными организациями не допускается.

9.4 Общее обслуживание систем вентиляции должно производиться службой эксплуатации здания (управляющей компании, товарищества собственников жилья) или специализированной организацией.

Обслуживание приточных устройств, вытяжных вентиляционных клапанов или решеток, расположенных в квартире, должно производиться владельцами (арендаторами) квартир и встроенных общественных помещений в соответствии с указаниями паспорта технической эксплуатации квартиры или указаниями паспорта завода-изготовителя.

9.5 Плановые осмотры и проверки технического состояния вентиляционных систем должны проводиться в соответствии с графиком, утвержденным управляющей компанией, товариществом собственников жилья, но не реже двух раз в течение года.

9.6 Помещения для вентиляционного оборудования, в том числе входные двери теплых чердаков должны запираться, на их дверях должны вывешиваться таблички с надписями, запрещающими вход посторонним лицам.

Не допускается хранение в этих помещениях материалов, инструментов и других посторонних предметов.

9.7 Чистка вентиляционных систем должна производиться в сроки, установленные руководством по эксплуатации. Отметка о чистке заносится в журнал ремонта и эксплуатации системы.

# Text boxes

9

9

9

а

в

Р и с у н о к  5.1 – Схемы систем вентиляции жилых зданий с естественным побуждением движения воздуха: а, б – с холодным чердаком; в, г –  с теплым чердаком: 1 – приточное вентиляционное устройство (оконный или стеновой вентиляционный клапан с регулируемым открыванием); 2 – вытяжная вентиляционная решетка; 3 – обратный клапан; 4 – вытяжной вентилятор (по расчету на верхних этажах); 5 – вертикальный вентиляционный канал; 6 – сборный вентиляционный канал; 7 – канал-спутник; 8 – горизонтальный вентиляционный канал (воздуховод); 9 – прибор системы отопления; 10 – дефлектор; 11 – вытяжная вентиляционная шахта; 12 – поддон

б

г

а

в

г

Р и с у н о к  5.2 – Схемы систем вентиляции жилых зданий с механическим побуждением удаления воздуха: а, б – с децентрализованным удалением воздуха посредством индивидуальных вытяжных вентиляторов с регулируемым количеством оборотов; в, г –  с централизованным удалением воздуха посредством вытяжных вентиляторов, устанавленных на оголовках вентиляционных шахт или в чердаке: 1 – приточное вентиляционное устройство (оконный или стеновой вентиляционный клапан с регулируемым открыванием); 2 – вытяжная вентиляционная решетка; 3 – обратный клапан; 4 – вытяжной вентилятор с регулируемым количеством оборотов; 5 – вертикальный вентиляционный канал; 6 – сборный вентиляционный канал; 7 – канал-спутник; 8 – горизонтальный вентиляционный канал (воздуховод); 9 – прибор системы отопления; 10 – зонт; 11 – вытяжная вентиляционная шахта; 12 – поддон;13 – вытяжной вентиляционный клапан с авторегулированием расхода удаляемого воздуха; 14 – вытяжной вентилятор; 15 – шумоглушитель

б

а

в

Р и с у н о к  5.3 – Схемы систем вентиляции жилых зданий с децентрализованным механическим побуждением притока воздуха: а, б – с децентрализованным притоком воздуха посредством приточных вентиляционных устройств; в, г –  с поквартирным децентрализованным притоком воздуха посредством приточных систем вентиляции: 1 – приточное вентиляционное устройство с встроенным вентилятором; 2 – вытяжная вентиляционная решетка; 3 – обратный клапан; 4 – приточная вентиляционная установка с подогревом воздуха, фильтром и шумогасителем; 5 – вертикальный вентиляционный канал; 6 – сборный вентиляционный канал; 7 – канал-спутник; 8 – горизонтальный вентиляционный канал (воздуховод); 9 – прибор системы отопления; 10 – зонт; 11 – вытяжная вентиляционная шахта; 12 – поддон; 13 – приточная вентиляционная решетка (воздухораспределитель); 14 – приточно-вытяжная установка с рекуператором; 15 – утепленный воздуховод

б

г

а

в

Р и с у н о к  5.4 – Схемы систем вентиляции с механическим притоком и удалением воздуха (а, б), зданий повышенной этажности (в, г): 1 – приточное вентиляционное устройство; 2 – вытяжная вентиляционная решетка; 3 – обратный клапан; 4 – вытяжной вентилятор с регулируемым количеством оборотов; 5 – вертикальный вентиляционный канал; 6 – сборный вентиляционный канал; 7 – канал-спутник; 8 – горизонтальный вентиляционный канал; 9 – прибор системы отопления; 10 – зонт; 11 – вытяжная вентиляционная шахта; 12 – поддон;13 – вытяжной вентиляционный клапан; 14 – радиальный вентилятор; 15 – шумоглушитель; 16 – воздухозаборная шахта; 17 – приточная вентиляционная решетка; 18 – приточная вентиляционная установка с подогревом воздуха; 19 – приточно-вытяжная установка с рекуператором; 20 – огнезащитный клапан

б

г