# Приложения

# Приложение А

(обязательное)

Перечень использованных нормативных документов

В настоящем документе сделаны ссылки на следующие законодательные и нормативные документы:

- ГОСТ Р 1.0–2004. Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения

- ГОСТ Р 1.4–2004. Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения»

- ГОСТ 2.601–95. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

- ГОСТ 12.3.018–79. ССБТ. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний

- ГОСТ 26602.2–99. Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости

- ГОСТ 26602.3–99.  Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции

- ГОСТ 27296–87*. Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций зданий. Методы измерения

- ГОСТ 30494–2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

- ГОСТ 30674–99. Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия

- СанПиН 2.1.2.2645–10. Санитарно-эпи-демиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях.  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

- СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*

- СП 23-103–2003. Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий

- СНиП 3.05.01–85. Внутренние санитарно-технические системы

- СНиП 3.05.05–84. Технологическое обору-дование и технологические трубопроводы

- СП 7.13130.2009. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования

- СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003

- СП 51.13330.2011. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03–2003

- СП 54.13330.2011. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01–2003

- СП 55.13330.2011. Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02–2001

- СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01–2003

- СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01–99*

- СТО СРО НП СПАС-04–2011. Энергосбережение в зданиях. Проектирование тепловой защиты жилых и общественных зданий

- СТО НП АВОК 2.1–2008. Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена

- СТО НОСТРОЙ 2.24.2–2011.  Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- ТР АВОК-4–2004 Технические рекомендации по организации воздухообмена в квартирах многоэтажного жилого дома

- Р НП «АВОК» 5.2–2012. Технические рекомендации по организации воздухообмена в квартирах жилых зданий

- ГОСТ Р ИСО 10140-1–2012. Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий. Часть 1. Правила испытаний строительных изделий определенного вида

- ГОСТ Р ИСО 10140-2–2012. Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий. Часть 2. Измерение звукоизоляции воздушного шума

# Приложение Б

(справочное)

Основные термины и их определения

Вентиляция – организованный обмен воздуха в помещениях для обеспечения параметров микроклимата и чистоты воздуха в обслуживаемой зоне помещений в пределах допустимых норм.

Вентиляция естественная – организованный обмен воздуха в помещениях под действием теплового (гравитационного) и (или) ветрового перепадов давлений.

Вентиляция механическая – организованный обмен воздуха в помещениях под действием давления, создаваемого вентиляторами (вентилятором).

Комбинированная (гибридная) вентиляция – организованный обмен воздуха в помещениях в результате централизованного или децентрализованного удаления воздуха вытяжными вентиляторами (вентилятором) и децентрализованного притока воздуха через приточные вентиляционные устройства.

Воздухообмен – процесс замены загрязненного воздуха помещений чистым атмосферным воздухом.

Кратность воздухообмена n, [1/ч] – количество воздуха, подаваемого или удаляемого за 1 час из помещения, отнесённое к его внутреннему объему.

Микроклимат помещения – состояние внутренней среды помещения, оказывающее воздействие на человека, характеризуемое показателями температуры воздуха и ограждающих конструкций, влажностью и подвижностью воздуха*.

Допустимые параметры микроклимата - сочетание значений показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека могут вызвать общее и локальное ощущение дискомфорта, умеренное напряжение механизмов терморегуляции, не вызывающих повреждений или нарушений состояния здоровья*.

Оптимальные параметры микроклимата  – сочетание значений показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают нормальное тепловое состояние организма при минимальном напряжении механизмов терморегуляции и ощущение комфорта не менее чем у 80 % людей, находящихся в помещении*.

Холодный период года – период года, характеризующийся среднесуточной температурой наружного воздуха, равной 8 °С и ниже.

Теплый период года – период года, характеризующийся среднесуточной температурой наружного воздуха выше 8 °С.

Переходный период года – условный период с температурой наружного воздуха +5оС, принимаемой в качестве расчетной при проектировании систем естественной вентиляции.

Приточное вентиляционное устройство – элемент системы вентиляции, предназначенный для организованного и регулируемого притока воздуха в жилые помещения. Может быть оснащено вентилятором (вентиляторами), фильтрами для очистки и элементами для подогрева приточного воздуха.

Приточный вентиляционный клапан – приточное вентиляционное устройство, предназначенное для регулируемого притока воздуха в жилые или нежилые помещения,  встраиваемое в наружные стены, окна, витражи  или  балконные двери зданий.

Вытяжной вентиляционный клапан – элемент системы вентиляции, предназначенный для организованного и регулируемого удаления воздуха из квартир. Устанавливаются на входе в вытяжные вентиляционные каналы. Могут оснащаться различными датчиками, обеспечивающими регулирование расхода удаляемого воздуха.

Звукоизоляция ограждающей конструкции RАтран, [дБА] – способность ограждающей конструкции уменьшать проходящий через нее звук. В общем виде представляет собой десятикратный десятичный логарифм отношения падающей на ограждение звуковой энергии к энергии, проходящей через ограждение.

Водонепроницаемость (предел водопроницаемости), [Па] – наименьший перепад давлений, при котором образуется сквозное проникновение воды через ограждающую конструкцию или ее отдельные элементы.

Теплый чердак – пространство между утепленными конструкциями покрытия (крыши), наружными стенами и перекрытием верхнего этажа, обогрев которого осуществляется теплом воздуха, удаляемого из помещений здания посредством вытяжной вентиляции.

# Приложение В

(справочное)

Пример расчёта требуемого воздухообмена

Определить требуемый воздухообмен в трехкомнатной квартире. Количество проживающих – три человека.

Схематичная планировка квартиры приведена на рисунке В.1.

Исходные данные:

- общая площадь квартиры Fобщ = 82,29 м2;

- площадь жилых помещений Fжил = 43,42 м2;

- площадь кухни Fкх = 12,33 м2;

- площадь ванной комнаты Fвн = 2,82 м2;

- площадь уборной Fуб = 1,11 м2;

- высота помещений h = 2,6 м;

- на кухне установлена электроплита.

Геометрические характеристики:

- объём отапливаемых помещений V =      = 221,8 м3;

- объём жилых помещений Vжил = 112,9 м3;

- объём кухни Vкх = 32,1 м3;

- объём уборной Vуб = 2,9 м3;

- объём ванной комнаты Vвн = 7,3 м3.

Расчет требуемого воздухообмена квартиры в режиме обслуживания (в режиме проектной эксплуатации)

Определяется общая площадь квартиры, приходящаяся на 1 человека, fобщ = 82,29/3 = = 27,43 м2.

В соответствии с разделом 5.2 СТО в качестве нормативного воздухообмена жилых помещений в режиме эксплуатации принимается Lтр = 30 м3/ч на 1 человека. Соответственно требуемый воздухообмен жилых помещений Lтржил = 30 ( 3 = 90 м3/ч.

Требуемый воздухообмен кухни с электроплитой Lтркх = 60 м3/ч.

Требуемый воздухообмен ванной комнаты Lтрвн = 25 м3/ч.

Требуемый воздухообмен уборной Lтруб = = 25 м3/ч.

Сопоставляются величины требуемого воздухообмена жилых помещений Lтржил = 90 м3/ч и суммарного воздухообмена кухни, санузлов и кладовых Lтркх+су+кл = 60+25+25+0 = = 110,0 м3/ч.

В связи с тем, что Lтркх+су+кл > Lтржил, в качестве расчетного воздухообмена квартиры принимается наибольшая величина Lтрраб =   = 110,0 м3/ч.

Расчет требуемого воздухообмена квартиры в нерабочем режиме

В соответствии с разделом 5.2 СТО в качестве нормативного показателя воздухообмена квартиры в нерабочем режиме принимается кратность воздухообмена.

Требуемый воздухообмен жилых помещений в нерабочем режиме составит Lтржил =      = 0,2·112,9  = 22,6 м3/ч.

Требуемый воздухообмен кухни Lтркх =     = 0,5·32,1  = 16,1 м3/ч.

Требуемый воздухообмен ванной комнаты Lтрвн = 0,5·7,3  = 3,7 м3/ч.

Требуемый воздухообмен уборной Lтруб =   = 0,5·2,9  = 1,5 м3/ч.

Сопоставляются величины требуемого воздухообмена жилых помещений в нерабочем режиме Lтржил = 22,6 м3/ч и суммарного воздухообмена кухни, санузлов и кладовых Lтркх+су+кл = 16,1+3,7+1, 5+0 = 21,2 м3/ч.

В связи с тем, что Lтржил > Lтркх+су+кл, в качестве расчетного воздухообмена квартиры в нерабочем режиме принимается наибольшая величина Lтрнер = Lтржил = 22,6 м3/ч.

Таким образом, система вентиляции квартиры должна обеспечивать расчетный воздухообмен:

- в режиме обслуживания (в режиме проектной эксплуатации) Lтрраб = 110,0 м3/ч;

- в нерабочем режиме  Lтрнер = 22,6 м3/ч.

# Приложение Г

(справочное)

Справочные значения звукоизоляции некоторых ограждающих конструкций

без приточных вентиляционных устройств

| № п/п | Характеристика конструкции | RАтран, дБА |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Оконный блок в одинарных переплетах из ПВХ-профилей толщиной 60 мм; заполнение светопрозрачной части – двухкамерные стеклопакеты СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | 29* |
| 2 | Оконный блок в одинарных переплетах из ПВХ-профилей толщиной 60 мм; заполнение светопрозрачной части – двухкамерные стеклопакеты СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | 30* |
| 3 | Оконный блок в одинарных переплетах из ПВХ-профилей шириной 70 мм; заполнение светопрозрачной части – двухкамерные стеклопакеты СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | 31* |
| 4 | Оконный блок в одинарных переплетах из ПВХ-профилей шириной 70 мм; заполнение светопрозрачной части – двухкамерные стеклопакеты СПД 4М1-14-4М1-14-4М1 | 32* |
| 5 | Оконный блок в раздельных переплетах из ПВХ-профилей; остекление внутреннего переплета – двухкамерные стеклопакеты СПД 4М1-10-4М1-10-4М1; остекление наружного переплета – однокамерные стеклопакеты СПО 4М1-16-4М1 | 44* |
| 6 | Оконный блок из клееной древесины по ГОСТ 24700-99; толщина оконной коробки и створки – 90 мм; заполнение светопрозрачной части – двухкамерные стеклопакеты СПД 4М1-16-4М1-16-4М1 | 34* |
| 7 | Наружная стена из кирпича (кладка из обыкновенного глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе) толщиной 640 мм | 52** |
| 8 | Наружная стена из газобетонных блоков плотностью 600 кг/м3, толщиной 400 мм | 47** |

*   По результатам испытаний.

**  По расчетным данным.

# Приложение Д

(справочное)

# Характеристики звукоизоляции некоторых приточных вентиляционных

# устройств (клапанов)

| № п/п | Характеристика приточного вентиляционного устройства | Dn.e.w (С;Сtr), дБ |
| --- | --- | --- |
|  |  | в открытом состоянии | в закрытом состоянии |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Стеновые вентиляционные клапаны |  |
| 1 | Стеновой вентиляционный клапан «КИВ - 125» (Финляндия) | 40 ( 0;-4)* | 48 ( 0;-4)* |
| 2 | Стеновое приточное устройство EHT («Aereco», Франция) | 45 (-1;-3)** | - |
| 3 | Стеновой вентиляционный клапан «СВК В-75» (Россия) | 51 (-2;-6)* | 52 (-2;-6)* |
| 4 | Стеновой вентиляционный клапан «Purmo Air» PA SN | 37 (-1;-3)* | - |
| Б. Оконные вентиляционные клапаны |  |
| 5 | Оконный клапан EMM 3-30 («Aereco», Франция) | 36 (-1;-3)* | 37 (-1;-4)* |
| 6 | Оконный клапан «VentAir II TR» (Польша) | 38 (-1;-3)** | 41 (-1;-3)** |
| 7 | Оконный клапан «Trimvent» («Titon», Англия) | 33 (-1; 0)** | 45 (-1;-2)** |
| 8 | Оконный клапан «Variglase» («Titon», Англия) | 33 (0;-2)** | 48 (-1;-1)** |

*   По результатам испытаний.

**  По данным производителя.

# Приложение Е

(справочное)

# метод расчета звукоизоляции ограждающих конструкций зданий

с учетом приточных вентиляционных устройств

Е.1 Сущность метода

Сущность метода заключается в определении суммарной звукоизоляции ограждающей конструкции (стены, окна, остекленного витража, дверного балконного блока) и элемента приточной системы вентиляции (стенового или оконного приточного вентиляционного клапана), встроенного в эту ограждающую конструкцию.

Для реализации метода необходимо наличие данных о звукоизоляции ограждающей конструкции без учета приточного вентиляционного устройства – RАтран  и показателей приведенной звукоизоляции приточных вентиляционных устройств, встраиваемых в данную конструкцию, – Dn.e.w (С;Сtr).

В общем случае величина звукоизоляции ограждающей конструкции с приточным вентиляционным устройством RАтранобщ  может быть рассчитана по формуле

где S – площадь рассчитываемой ограждающей конструкции, м2;

RАтран – звукоизоляция ограждающей конструкции без учета приточного вентиляционного устройства, дБА;

(Dn.e.w + Сtr) – приведенная звукоизоляция приточного устройства с учетом спектра транспортного шума, дБА;

Ао – эквивалентная площадь звукопоглощения в рассчитываемом помещении, принимаемая равной 10 м2;

n – количество приточных вентиляционных устройств с одинаковой приведенной звукоизоляцией.

Если наружная ограждающая конструкция включает в себя несколько элементов с различной звукоизоляцией (например, оконный блок и витраж) и приточное вентиляционное устройство, то общая звукоизоляция RАтранобщ  может быть рассчитана по формуле

где Sо – общая площадь ограждающих конструкций, м2;

Si – площадь i -й части ограждающей конструкции, м2;

RАтран – звукоизоляция i -й части ограждающей конструкции без учета приточного вентиляционного устройства, дБА.

## Е.2 Последовательность расчета

В общем случае расчет звукоизоляции ограждающей конструкции с приточным вентиляционным устройством RАтранобщ  рекомендуется проводить в следующей последовательности:

- определяются тип и площадь рассчитываемой конструкции (замеры площади – по наименьшим размерам в «свету»);

- по результатам испытаний или справочному приложению Г принимается значение звукоизоляции ограждающей конструкции без учета приточного вентиляционного устройства – RАтран;

- принимается тип  (марка) и количество приточных вентиляционных устройств;

- по результатам испытаний или справочному приложению Д принимается значение приведенной звукоизоляции приточного устройства с учетом спектра транспортного шума (Dn.e.w + Сtr);

- по формуле (Е.1) рассчитывается звукоизоляция ограждающей конструкции совместно с приточным вентиляционным устройством RАтранобщ;

- значение RАтранобщ сопоставляется с требуемой величиной RАтрантр; в том случае, если RАтранобщ  ( RАтрантр, конструкция соответствует требованиям норм; в том случае, если RАтранобщ  ( RАтрантр , необходимо либо подобрать другой тип приточного вентиляционного устройства (с большим значением Dn.e.w+Сtr ), либо применить ограждающую конструкцию с более высоким значением RАтран.

Определение RАтранобщ  с учетом звукоизоляции ограждающей конструкции и приточного устройства может быть выполнено по номограмме, представленной на рисунке Е.1.

## Е.3 Примеры расчета

Е.3.1 Определение звукоизоляции оконного блока с оконным вентиляционным клапаном

Исходные данные:

- оконный блок из ПВХ-профилей – ОП ОСП 15-15 ГОСТ 30674-99 с двухкамерными стеклопакетами из обычного стекла СПД 4М1-142-4М1-14-4М1; звукоизоляция оконного блока без приточного клапана по результатам испытаний составляет RАтран = 32 дБА;

- оконный вентиляционный клапан, установленный в створке оконного блока; Dn.e.w (С;Сtr) = 36 (-1;  -3); приведенная звукоизоляция приточного клапана в открытом состоянии составляет (Dn,e,w + Сtr) =   = 36 – 3 = 33 дБА (см. приложение Д).

Рассчитываем общую величину звукоизоляции оконного блока с оконным вентиляционным клапаном:

Е.3.2 Определение звукоизоляции оконного блока со стеновым вентиляционным клапаном, установленным в наружной стене под подоконником

Исходные данные:

- оконный блок из ПВХ-профилей – ОП ОСП 15-15 ГОСТ 30674-99 с двухкамерными стеклопакетами из обычного стекла СПД 4М1-142-4М1-14-4М1; RАтран = 32 дБА;

- стеновой вентиляционный клапан, установленный в наружной стене под подоконником; Dn.e.w (С;Сtr) = 51 (-2;-6); (Dn,e,w + Сtr) = 51 – 6 = 45 дБА.

Рассчитываем общую величину звукоизоляции оконного блока со стеновым вентиляционным клапаном:

Е.3.3 Определение звукоизоляции оконного блока со стеновым вентиляционным клапаном, установленным в наружной стене  (в простенке)

Исходные данные:

- оконный блок из ПВХ-профилей – ОП ОСП 15-15 ГОСТ 30674-99 с двухкамерными стеклопакетами из обычного стекла СПД 4М1-14-4М1-14-4М1 ; RАтран = 32 дБА;

- стеновой вентиляционный клапан, установленный в наружной стене; Dn.e.w (С;Сtr) = 40 (0;-4); (Dn,e,w + Сtr) = 40 – 4 = 36 дБА.

Рассчитываем общую величину звукоизоляции оконного блока со стеновым вентиляционным клапаном:

Е.3.4 Определение звукоизоляции стены с оконным блоком и стеновым вентиляционным клапаном

Исходные данные:

- наружная стена из кирпичной кладки толщиной 640 мм; RАтран = 52 дБА; Sстены = 12 м2;

- оконный блок из ПВХ-профилей – ОП ОСП 15-15 ГОСТ 30674-99 с двухкамерными стеклопакетами из обычного стекла СПД 4М1-14-4М1-14-4М1 ; RАтран = 32 дБА; Sок.блока =  2,25 м2;

- стеновой вентиляционный клапан, установленный в наружной стене; Dn.e.w (С;Сtr) = 51 (-2;-6); (Dn,e,w + Сtr) = 51 – 6 = 45 дБА.

Рассчитываем общую звукоизоляцию стены и оконного блока (согласно СП 23-103-2003):

Рассчитываем общую величину звукоизоляции ограждающей конструкции:

# Приложение Ж

(справочное)

# Примеры расположения приточных и вытяжных вентиляционных устройств

# в квартирах различной планировки

# Приложение И

(справочное)

# Коэффициенты местных сопротивлений элементов систем вентиляции*

Таблица И.1

| № п/п | Схема элемента, название | Формула для определения ζ | Величина ζ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Коэффициенты местных сопротивлений при выходе воздуха из сети |
| 1 | Зонт с рассекателем | Значения ζ отнесены к скорости в воздуховоде любого сечения |  |
|  |  |  | l/D | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 |
|  |  |  | ζ | - | 2,9 | 2,3 | 1,9 | 1,7 |
|  |  |  | l/D | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
|  |  |  | ζ | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
| 2 | Зонт с нижней плоскостью | Значения ζ отнесены к скорости в воздуховоде любого сечения |  |
|  |  |  | l/D | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 |
|  |  |  | ζ | - | - | 3,4 | 2,6 | 2,1 |
|  |  |  | l/D | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
|  |  |  | ζ | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
| 3 | Зонт обычный | Значения ζ отнесены к скорости в воздуховоде любого сечения |  |
|  |  |  | l/D | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 |
|  |  |  | ζ | 4 | 2,3 | 2,9 | 1,6 | 1,4 |
|  |  |  | l/D | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
|  |  |  | ζ | 1,3 | 1,15 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
| 4 | Диффузор с зонтом | Значения ζ отнесены к скорости в воздуховоде любого сечения |  |
|  |  |  | l/D | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 |
|  |  |  | ζ | 2,6 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,7 |
|  |  |  | l/D | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
|  |  |  | ζ | 0,65 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 5 | Свободный выход любого сечения | - | 1 |
| 6 | Выпуск с сеткой любого сечения | f/F = 0,8 | 3,9 (2,5) |
| 7 | Дисковая насадка | Значения ζ отнесены к скорости в воздуховоде любого сечения D = (1,5÷2)·d | H/do | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
|  |  |  | ζ | 4 | 2,3 | 1,9 |
| 8 | Жалюзийная решетка (приточная) | Значения ζ отнесены к скорости в живом сечении решетки при f/F = 0,8 | 1,7 |
| 9 | Жалюзийно-декоративная решетка с подвижными жалюзи | Значения ζ отнесены к скорости в живом сечении | 2,19 |

Продолжение таблицы И.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Дефлектор | Дефлектор ЦАГИ Дефлектор «Цилиндрический» Дефлектор «Звезда-Шанар» Дефлектор УкрНИИСТ ДВК-5 | ζ =0,64 ζ = 1,0 ζ = 1,0 ζ = 0,6 |
| 11 | Диафрагма на выходе | Значения ζ отнесены к скорости в воздуховоде | D/d | 1 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,0 | 2,5 | 3,3 |
|  |  |  | d/D | 1 | 0,8 | 0,66 | 0,57 | 0,5 | 0,4 | 0,32 |
|  |  |  | ζ | 1 | 4,9 | 11,9 | 23,9 | 41,6 | 106 | 224 |
| Коэффициенты местных сопротивлений при входе воздуха в сеть |
| 12 | Жалюзийная решетка (вытяжная) | Значения ζ отнесены к скорости в живом сечении решетки при f/F=0,8 | 1,7 |
| 13 | Жалюзийно-декоративная решетка с подвижными жалюзи | Значения ζ отнесены к скорости в живом сечении | 2,1 |
| 14 | Диафрагма на входе | Значения ζ отнесены к скорости в воздуховоде | D/d | 1 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
|  |  |  | d/D | 1 | 0,8 | 0,66 | 0,57 | 0,5 | 0,4 | 0,33 |
|  |  |  | ζ | 0,5 | 2,7 | 8,2 | 18 | 34 | 93,5 | 205 |
| 15 | Перетекание через отверстие в стенке с утолщенными краями | – | l/d | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 |
|  |  |  | ζ | 2,85 | 2,72 | 2,60 | 2,34 | 1,95 | 1,76 |
|  |  |  | l/d | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 4 |
|  |  |  | ζ | 1,68 | 1,63 | 1,61 | 1,59 | 1,56 | 1,56 |
| 16 | Перетекание через отверстие в стенке со срезанными краями | – | l/d | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
|  |  |  | ζ | 2,85 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,41 |
|  |  |  | l/d | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,16 | 0,2 |
|  |  |  | ζ | 2,33 | 2,18 | 2,08 | 1,98 | 1,84 | 1,8 |
| 17 | Зонт с рассекателем | Значения ζ отнесены к скорости в воздуховоде любого сечения |  |
|  |  |  | l/D | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 |
|  |  |  | ζ | 2,90 | 1,90 | 1,59 | 1,41 | 1,33 |
|  |  |  | l/D | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
|  |  |  | ζ | 1,25 | 1,15 | 1,10 | 1,07 | 1,06 |
| 18 | Зонт с нижней плоскостью | Значения ζ отнесены к скорости в воздуховоде любого сечения |  |
|  |  |  | l/D | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 |
|  |  |  | ζ | - | 4,40 | 2,15 | 1,78 | 1,58 |
|  |  |  | l/D | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
|  |  |  | ζ | 1,35 | 1,23 | 1,13 | 1,10 | 1,06 |

Продолжение таблицы И.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Зонт обычный | Значения ζ отнесены к скорости в воздуховоде любого сечения |  |
|  |  |  | l/D | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 |
|  |  |  | ζ | 2,63 | 1,83 | 1,53 | 1,39 | 1,31 |
|  |  |  | l/D | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
|  |  |  | ζ | 1,19 | 1,15 | 1,08 | 1,07 | 1,06 |
| 20 | Диффузор с зонтом | Значения ζ отнесены к скорости в воздуховоде любого сечения |  |
|  |  |  | l/D | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 |
|  |  |  | ζ | 1,32 | 0,77 | 0,60 | 0,48 | 0,41 |
|  |  |  | l/D | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
|  |  |  | ζ | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,25 | 0,25 |
| 21 | Вход в трубу любого сечения | – |  |
| 22 | Выступающая над плоскостью труба любого сечения | – |  |
| Коэффициенты местных сопротивлений при изменении направления потока и сечения |
| 23 | Колено с острыми кромками на повороте | При прямоугольном сечении значение ζ следует умножить на поправочный коэффициент с | α | 180 | 160 | 150 | 135 | 120 | 105 |
|  |  |  | ζ | 0 | 0,13 | 0,16 | 0,32 | 0,56 | 0,81 |
|  |  |  | α | 90 | 70 | 50 | 30 | 0 |  |
|  |  |  | ζ | 1,2 | 1,9 | 2,6 | 3,2 | 3,6 |  |
| 24 | Колено Z-образное | При прямоугольном сечении значение ζ следует умножить на поправочный коэффициент с | lо/dо | 0 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 |
|  |  |  | ζ | 0 | 0,62 | 0,9 | 1,61 | 2,63 |
|  |  |  | lо/dо | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 |
|  |  |  | ζ | 3,61 | 4,01 | 4,18 | 4,22 | 4,18 |
|  |  |  | lо/dо | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 4 | 5 |
|  |  |  | ζ | 3,65 | 3,3 | 3,2 | 3,08 | 2,92 |
|  |  |  | lо/dо | 6 | 7 | 9 | 10 | ∞ |
|  |  |  | ζ | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,45 | 2,3 |

Продолжение таблицы И.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | Колено с закругленными кромками | – | Для круглого и квадратного сечений при r/d = 0,05 |
|  |  |  | α | 180 | 160 | 150 | 135 | 120 | 105 |
|  |  |  | ζ | 0 | 0,27 | 0,39 | 0,52 | 0,68 | 0,73 |
|  |  |  | α | 90 | 70 | 50 | 30 | 0 |  |
|  |  |  | ζ | 0,87 | 0,98 | 1,05 | 1,11 | 1,22 |  |
|  |  |  | Для круглого и квадратного сечений при r/d = 0,1 |
|  |  |  | α | 180 | 160 | 150 | 135 | 120 | 105 |
|  |  |  | ζ | 0 | 0,22 | 0,32 | 0,42 | 0,55 | 0,63 |
|  |  |  | α | 90 | 70 | 50 | 30 | 0 |  |
|  |  |  | ζ | 0,7 | 0,79 | 0,84 | 0,9 | 0,98 |  |
| 26 | Отводы круглого и квадратного сечения | При прямоугольном сечении значение ζ следует умножить на поправочный коэффициент с. а – изогнутая сторона; b – плоская сторона. | Для круглого и квадратного сечений при r/d = 1 |
|  |  |  | α | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 |
|  |  |  | ζ | 0,06 | 0,09 | 0,13 | 0,16 | 0,19 |
|  |  |  | α | 90 | 110 | 130 | 150 | 180 |
|  |  |  | ζ | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,29 |
|  |  |  | Для круглого и квадратного сечений при r/d = 1,5 |
|  |  |  | α | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 |
|  |  |  | ζ | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,13 | 0,15 |
|  |  |  | α | 90 | 110 | 130 | 150 | 180 |
|  |  |  | ζ | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,24 |
|  |  |  | Для круглого и квадратного сечений при r/d = 2 |
|  |  |  | α | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 |
|  |  |  | ζ | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,14 |
|  |  |  | ζ | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,21 |
| 27 | Внезапное сужение при любых формах сечений | Значения ζ отнесены к скорости v в сечении f | f/F | ζ | f/F | ζ |
|  |  |  | 0 | 0,50 | 0,6 | 0,20 |
|  |  |  | 0,1 | 0,45 | 0,7 | 0,15 |
|  |  |  | 0,2 | 0,40 | 0,8 | 0,10 |
|  |  |  | 0,3 | 0,35 | 0,9 | 0,05 |
|  |  |  | 0,4 | 0,30 | 1 | 0,00 |
|  |  |  | 0,5 | 0,25 |  |  |
| 28 | Внезапное расширение при любых формах сечений и длине расширения l > 8D | Значения ζ отнесены к скорости v в сечении f | f/F | ζ | f/F | ζ |
|  |  |  | 0 | 1 | 0,6 | 0,16 |
|  |  |  | 0,1 | 0,81 | 0,7 | 0,09 |
|  |  |  | 0,2 | 0,64 | 0,8 | 0,04 |
|  |  |  | 0,3 | 0,49 | 0,9 | 0,01 |
|  |  |  | 0,4 | 0,36 | 1 | 0 |
|  |  |  | 0,5 | 0,25 |  |  |
| 29 | Диафрагма | Значения ζ отнесены к скорости в воздуховоде |  |

Продолжение таблицы И.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | Колено с изменением сечения | F и f – площади сечения колена; ζА, ζB, ζС отнесены к динамическому давлению в меньшем сечении f; ζС – к сечению F | f/F | ζА | ζB | ζС | ζС’ |
|  |  |  | 0,1 | 0,41 | 0,76 | 1,00 | 0,01 |
|  |  |  | 0,2 | 0,43 | 0,78 | 1,00 | 0,04 |
|  |  |  | 0,3 | 0,46 | 0,81 | 1,01 | 0,10 |
|  |  |  | 0,4 | 0,51 | 0,86 | 1,02 | 0,18 |
|  |  |  | 0,5 | 0,58 | 0,93 | 1,03 | 0,28 |
|  |  |  | 0,6 | 0,65 | 1,00 | 1,04 | 0,40 |
|  |  |  | 0,7 | 0,74 | 1,09 | 1,05 | 0,54 |
|  |  |  | 0,8 | 0,85 | 1,20 | 1,06 | 0,70 |
|  |  |  | 0,9 | 0,97 | 1,32 | 1,08 | 0,89 |
|  |  |  | 1 | 1,10 | 1,45 | 1,10 | 1,10 |
| 31 | Шибер в круглых воздуховодах | – | h/d | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
|  |  |  | f/F | 0 | 0,25 | 0,38 | 0,5 | 0,61 |
|  |  |  | ζ | ∞ | 35 | 10 | 4,6 | 2,06 |
|  |  |  | h/d | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
|  |  |  | f/F | 0,71 | 0,81 | 0,9 | 0,96 | 1 |
|  |  |  | ζ | 0,98 | 0,44 | 0,17 | 0,06 | 0 |
| 32 | Шибер в прямоугольных воздуховодах | – | h/H | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
|  |  |  | ζ | ∞ | 193 | 44,5 | 17,8 | 8,12 | 4,02 |
|  |  |  | h/H | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |  |
|  |  |  | ζ | 2,08 | 0,95 | 0,39 | 0,09 | 0 |  |
| 33 | Дроссель-клапан | – | Для круглых воздуховодов |
|  |  |  | α | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|  |  |  | ζ | 0,24 | 0,52 | 0,9 | 1,54 | 2,51 | 3,91 |
|  |  |  | α | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
|  |  |  | ζ | 10,8 | 32,6 | 118 | 256 | 751 | ∞ |
|  |  |  | Для прямоугольных воздуховодов |
|  |  |  | α | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|  |  |  | f/F | 0,91 | 0,83 | 0,74 | 0,66 | 0,58 | 0,5 |
|  |  |  | ζ | 0,28 | 0,45 | 0,77 | 1,34 | 2,16 | 3,54 |
|  |  |  | α | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
|  |  |  | f/F | 0,36 | 0,23 | 0,13 | 0,09 | 0,06 | 0 |
|  |  |  | ζ | 9,3 | 24,9 | 77,4 | 158 | 368 | ∞ |

Окончание таблицы И.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициенты местных сопротивлений при смешении и разделении потоков воздуха |
| 34 | Тройник на нагнетании | При vс·cos α > v0 При vс·cos α < v0 При проходе прямо α =0 | – |
| 35 | Тройник на всасывании | При v’с > vс При v’с < vс v’с – наивыгоднейшая скорость смешения. Значения ζ отнесены к скорости vс | – |
| 36 | Крестовина для воздуховодов любого сечения | Значения ζ принимать как для тройников | – |
| 37 | Тройник прямоугольный | Значения ζ принимать как для тройников при α = 900 | – |

* Принято по данным: Справочник по теплоснабжению и вентиляции. Вентиляция и кондиционирование воздуха/ Р.В.Щекин, С.М.Кореневский и др. – Изд. третье. – Киев:  Будiвельник, 1968. – 288 с.

# Приложение К

(справочное)

Рекомендуемые скорости движения воздуха в воздуховодах и каналах систем вентиляции

| № п/п | Тип и место расположения воздуховода | Рекомендуемая скорость движения воздуха v, м/с |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | Вытяжные вентиляционные решетки Вертикальные вытяжные каналы Вытяжные каналы-спутники Сборные каналы Вытяжные шахты Воздухоприемные жалюзи Каналы приточных шахт | 0,5 – 1,0* 0,5 – 1,0* 1,0 – 1,5** 1,0 – 2,0* 1,0 – 1,5* 0,5 – 1,0* 1,0 – 2,0* |

* Принято по данным: Справочник по теплоснабжению и вентиляции. Вентиляция и кондиционирование воздуха/ Р.В.Щекин, С.М.Кореневский и др. – Изд. третье. – Киев:  Будiвельник, 1968. – 288 с.

** По данным РНП «АВОК» 5.2-2012 .

# Приложение Л

(справочное)

АэродинамическиЕ коэффициенты некоторых дефлекторов*

| № п/п | Марка дефлектора | Аэродинамический коэффициент k |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дефлектор ЦАГИ: - круглый - квадратный | 0,40 0,28 |
| 2 | Дефлектор Григоровича | 0.33 |

* Рассчитано по данным: Каменев П.Н. Отопление и вентиляция. Часть II. Вентиляция. – М.: Стройиздат, 1966. – 480 с.

# Приложение М

(справочное)

Значения поправочных коэффициентов, учитывающих шероховатость

поверхности воздуховодов

| Скорость движения воздуха в воздуховоде, м/с | Материал воздуховода |
| --- | --- |
|  | кирпич | штукатурка | бетон | шлакобетон |
| 0,4 | 1,25 | 1,48 | 1,08 | 1,11 |
| 0,8 | 1,40 | 1,69 | 1,13 | 1,19 |
| 1,2 | 1,50 | 1,84 | 1,18 | 1,25 |
| 1,6 | 1,58 | 1,95 | 1,22 | 1,31 |
| 2,0 | 1,65 | 2,04 | 1,25 | 1,35 |
| 2,4 | 1,70 | 2,11 | 1,28 | 1,38 |
| 3,0 | 1,77 | 2,20 | 1,32 | 1,43 |
| 4,0 | 1,86 | 2,32 | 1,37 | 1,49 |
| 5,0 | 1,93 | 2,41 | 1,41 | 1,54 |
| 6,0 | 1,98 | 2,48 | 1,44 | 1,58 |
| 7,0 | 2,03 | 2,54 | 1,47 | 1,61 |
| 8,0 | 2,06 | 2,58 | 1,49 | 1,64 |

# Приложение Н

(справочное)

Номограмма для определения потерь давления на трение в круглых

воздуховодах*

# Приложение О

(справочное)

# характеристики НЕКОТОРЫХ ПРИТОЧНЫХ вентиляционных устройств

# (клапанов)

| № п/п | Название приточного вентиляционного клапана | Эскиз (внешний вид) | Расход воздуха |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стеновые вентиляционные клапаны |
| 1 | Стеновой вентиляционный клапан «КИВ – 125» (Финляндия) |  | В открытом состоянии*: - при (P = 5 Па – L = 21,4 м3/ч; - при (P = 10 Па – L = 30,1 м3/ч; - при (P = 20 Па – L = 43,8 м3/ч. В закрытом состоянии*: - при (P = 10 Па – L = 2,7 м3/ч; - при (P = 20 Па – L = 4,4 м3/ч; - при (P = 50 Па – L = 7,5 м3/ч |
| 2 | Стеновой вентиляционный клапан «СВК В-75» (Россия) | Вариант комплектации №2 | В открытом состоянии*: - при (P = 2 Па – L = 15,1м3/ч; - при (P = 10 Па – L = 24,8 м3/ч; - при (P = 30 Па – L = 29,7 м3/ч. В закрытом состоянии: - при (P = 10 Па – L = 0,2 м3/ч; - при (P = 20 Па – L = 0,4 м3/ч; - при (P = 50 Па – L = 1,6 м3/ч |
| 3 | Стеновое приточное устройство EHT «Aereco» (Франция) |  | В открытом состоянии **: - при (P = 10 Па – L = 5-40 м3/ч |
| 4 | «Helios» (Германия) |  | В открытом состоянии **: - при (P = 10 Па – L = 35 м3/ч |
| 5 | «КПВ-125» (Россия) |  | В открытом состоянии **: - при (P = 10 Па – L = 36 м3/ч |
| 6 | «Fresh 90» (Швеция) |  | В открытом состоянии **: - при (P = 10 Па – L = 32 м3/ч |

| Оконные вентиляционные клапаны |
| --- |
| 7 | Оконный вентиляционный клапан ЕММ 3-30 «Aereco» (Франция) |  | В открытом состоянии*: - при (P = 5 Па – L = 16,2 м3/ч; - при (P = 10 Па – L = 24,5 м3/ч; - при (P = 20 Па – L = 38,6 м3/ч. В закрытом состоянии: - при (P = 50 Па – L = 8,2 м3/ч |
| 8 | Оконный вентиляционный клапан «VentAir II TR» (Польша) |  | В открытом состоянии*: - при (P = 5 Па – L = 14,5м3/ч; - при (P = 10 Па – L = 25,0 м3/ч; - при (P = 30 Па – L = 26,2 м3/ч. В закрытом состоянии: - при (P = 50 Па – L = 4,6 м3/ч |
| 9 | Оконный вентиляционный клапан Variglase «Titon» (Англия) |  | В открытом состоянии*: - при (P = 5 Па – L = 13,8 м3/ч; - при (P = 10 Па – L = 24,8 м3/ч; - при (P = 30 Па – L = 38,4 м3/ч. В закрытом состоянии: - при (P = 100 Па – L = 6,2 м3/ч |
| 10 | «Trimvent Select Xtra S16» (Англия) |  | В открытом состоянии **: - при (P = 15 Па – L = 33,8 м3/ч |
| 11 | Клапан вентиляционный для деревянных оконных блоков КТПН-2 (Белоруссия) |  | В открытом состоянии **: - при (P = 10 Па – L = 28,8 м3/ч |
| 12 | «AEROМАТ 80» (Германия) |  | В открытом состоянии **: - при (P = 10 Па – L = 15,0 - 30,0 м3/ч |
| 13 | «AEROMAT midi» (Германия) |  | В открытом состоянии **: - при (P = 10 Па – L = 30,0 м3/ч |
| 14 | «ПО 400», «Expert» (Украина) |  | В открытом состоянии **: - при (P = 10 Па – L = 20,0 - 40,0 м3/ч |
| 15 | «Sinax Air» (Турция) |  | В открытом состоянии **: - при (P = 10 Па – L = до 30,0 м3/ч |

| Приточные вентиляционные установки с механическим побуждением |
| --- |
| 16 | «AEROVITAL» (Германия) |  | Плавная регулировка расхода воздуха **: L = 15,0 – 55,0 м3/ч |
| 17 | «Аэропак-90SN» (Германия) |  | Режимный расход воздуха **: 1 - L = 15,0 – 60,0 м3/ч; 2 - L = 160,0 м3/ч |
| 18 | «Тион О2» (Россия) |  | Режимный расход воздуха **: 1 - L = 45,0 м3/ч; 2 - L = 70,0 м3/ч; 3 - L = 120,0 м3/ч |
| 19 | «Селенга» (Россия) |  | Режимный расход воздуха **: 1 - L = 50,0 м3/ч; 2 - L = 90,0 м3/ч; 3 - L = 142,0 м3/ч |
| 20 | «ТвинФреш РA-25» (Украина) |  | Режимный расход воздуха **: 1 - L = 7,0 м3/ч; 2 - L = 24,0 м3/ч |
| 21 | «Эко-Свежесть 03» (Болгария) |  | Плавная регулировка расхода воздуха **: L = 30,0 - 120,0 м3/ч |
| 22 | «OXeN» (Польша) |  | Плавная регулировка расхода воздуха **: L = 150,0 – 1200,0 м3/ч |
| 23 | УВРК-50» (Россия) |  | Плавная регулировка расхода воздуха **: L = 13 – 80 м3/ч |
| 24 | «AEROLIFE» С45 / С60 / С35 / С50 / С200 / С350 (Германия) |  | Плавная регулировка расхода воздуха **: L = 45,0 – 60,0 м3/ч; / 25,0 – 35,0 м3/ч; / 35,0 – 50,0 м3/ч; / 80,0 – 100,0 м3/ч; / 160,0 – 200,0 м3/ч; / до 350 м3/ч |

# Приложение П

(справочное)

# СХЕМЫ МОНТАЖА НЕКОТОРЫХ ПРИТОЧНЫХ вентиляционных УСТРОЙСТв

# Приложение Р

(рекомендуемое)

Схемы подключения кухонных вытяжек к вентиляционным каналам

# Приложение С

(справочное)

# Примеры аэродинамического расчета систем вентиляции

С.1  Система вентиляции с естественным побуждением

С.1.1 Цель расчета: проверка достаточности размеров вытяжных вентиляционных каналов системы вентиляции  жилого дома и определение требуемого количества приточных клапанов.

С.1.2  Исходные данные

Десятиэтажный крупнопанельный жилой дом в конструкциях серии 97.

Район строительства – г.Омск.

Здание расположено в жилой застройке. Уровень транспортного шума у фасада LA2м = 55 дБА.

Схематичный план рядовой секции жилого дома приведен на рисунке С.1.

Система вентиляции – естественная,  с организованным притоком через стеновые вентиляционные клапаны и организованным удалением воздуха через вытяжные вентиляционные каналы, расположенные на кухне и в уборной. Принципиальная схема вентиляции соответствует рисунку 5.1, б.

Вытяжные каналы выполнены в сборных вентиляционных блоках заводского изготовления. Схема расположения и основные размеры вентиляционных каналов приведены на рисунке С.2. Присоединение каналов-спутников к вертикальному сборному каналу – через этаж.

Приток воздуха – через стеновые вентиляционные клапаны.

Оконные и дверные балконные блоки – из ПВХ-профилей с двухкамерными стеклопакетами. Зависимость расхода воздуха от перепада давлений для окон и балконных дверей описывается выражением Lок  = 0,63·((p/10)0,676 (по результатам испытаний).

Расчетные параметры переходного периода года:

- температура внутреннего воздуха  tint =+21 оС;

- температура наружного воздуха text = +5 оС;

- расчетная скорость ветра v = 0 м/с.

Расчетные параметры холодного периода года:

- температура внутреннего воздуха  tint =+21 оС.

- температура наружного воздуха text = –37 оС;

- расчетная скорость ветра v = 2,8 м/с.

Расчет выполнен на примере трехкомнатных квартир. Планировочное решение квартир – аналогично рисунку В.1.

С1.3 Результаты расчета требуемого воздухообмена

Количество проживающих в каждой квартире – 3 человека.

Расчетный воздухообмен квартир составляет (см. приложение В):

- в режиме обслуживания (в режиме проектной эксплуатации) Lтрраб = 110 м3/ч;

- в нерабочем режиме Lтрнер = 23 м3/ч.

Расходы воздуха, удаляемого по каналам-спутникам и сборным каналам, приведены на расчетной схеме (рисунок С.3).

С.1.4 Определение располагаемых перепадов давлений для переходного периода года

Располагаемый перепад давлений для условий переходного периода года рассчитываем по формулам (5.4), (5.7), (5.8), принимая:

- плотность наружного воздуха ρext = 353/(273+5) = 1,270 кг/м3;

- плотность внутреннего воздуха ρint = 353/(273+21) = 1,205 кг/м3;

- расстояние по вертикали от центра приточного вентиляционного устройства до устья сборного вытяжного канала hр – по разности отметок.

В частности, для квартир первого и десятого этажей :

(Pр,11 эт =  31,19(9,81((1,270 – 1,205) = 19,89 Па;

(Pр,210 эт  =  5,99(9,81((1,270 – 1,205) = 3,82 Па.

Результаты расчета располагаемых давлений по всем этажам приведены в таблице С.1.

С.1.5 Расчет потерь давления в вытяжных каналах при расчетных расходах воздуха

Определяем потери давления на трение и местные сопротивления в вытяжных каналах, задавая по всем участкам расчетные расходы воздуха (формула 5.10):

(Pпотв,i = ( ( Ri (li ((i + zi )   ,                                                       (С.1)

где li – длина i-го участка вентиляционного канала, м;

(i – поправочный коэффициент, учитывающий шероховатость поверхности воздуховодов, принимаемый по приложению М;

Ri – удельные потери давления на трение на i-м участке вытяжного канала, Па, определяемые по номограммам приложения Н с учетом приведения расчетных размеров вытяжных каналов к эквивалентному диаметру dэ ;

zi  – потери давления в местных сопротивлениях на i-м участке вытяжного канала, Па.

Для прямоугольных каналов величина эквивалентного диаметра может быть рассчитана по формуле

dэ = 2·a·b / (a + b),                                                             (С.2)

где a , b – размеры сечения прямоугольного канала, м.

Потери давления в местных сопротивлениях рассчитываются по формуле

zi = ( ((i ((i 2/2)( ρint    ,                                                        (С.3)

где (i – расчетная скорость движения воздуха на i-м участке вытяжного канала, м/с;

((I – сумма коэффициентов местных сопротивлений на i-ом участке, определяемая по расчетной схеме системы вентиляции с учетом значений, приведенных в приложении И.

В частности, для участка 1 вытяжного канала первого этажа системы ВЕ-1:

- расход воздуха Lуд,1 = 60  м3/ч;

- длина участка l1 = 2,8 м;

- эквивалентный диаметр канала 120х220 мм dэ = 2·0,12·0,22/ (0,12+0,22) = 0,155 м;

- скорость движения воздуха  (1  = 60/(3600·0,12·0,22) = 0,63 м/с;

- потери давление на трение (по номограмме Н.1 приложения Н)  R1 = 0,052 Па/м;

- поправочный коэффициент, учитывающий шероховатость поверхности воздуховодов, (1 = 1,15;

- сумма коэффициентов местных сопротивлений (см. приложение И) ( ζ I = 4,23 (вентиляционная решетка ζ = 2; поворот с изменением сечения ζ = 1,03; вход в сборный канал с поворотом ζ = 1,2);

- потери давления на трение и местные сопротивления (Pпотвыт,1 = 0,052(2,8(1,15+                          + (4,23(0,632/2)(1,205 = 1,18 Па.

Результаты расчета потерь давлений по остальным участкам вытяжного канала 1-го этажа приведены в таблице С.2.

С.1.6 Определение расхода приточного воздуха в квартирах

Приток воздуха в рассчитываемых квартирах предусматривается через стеновые приточные клапаны и неплотности оконных блоков.

Характеристика приточных устройств и оконных блоков (зависимость расхода воздуха от перепада давлений – по результатам испытаний и справочным данным) приведена на рисунке С.4.

По разности давлений между располагаемым давлением (Pр и суммарными потерями давления в вытяжных каналах для каждого этажа определяем долю располагаемого давления, под действием которого происходит приток воздуха (Pпрj (формула 5.11):

(Pпр j = (Pр j – ((Pпотвыт, j  .                                                  (С.4)

В частности, для вытяжной системы ВЕ-1 квартиры 1-го этажа (Pпр 1, ВЕ-1= 19,89 – 4,94 = 14,95 Па. Для вытяжной системы ВЕ-2 квартиры 1-го этажа (Pпр 1, ВЕ-2 = 19,89 – 3,44 = 16,45 Па.

Соответственно для вытяжной системы ВЕ-1 квартиры 10-го этажа (Pпр 10, ВЕ-1= 3,82 – 1,03 = 2,8 Па. Для вытяжной системы ВЕ-2 квартиры 10-го этажа (Pпр 10, ВЕ-2 = 3,82 – 0,79 = 3,03 Па.

Результаты расчета величин (Pпррасч для квартир различных этажей приведены в таблице С3.

Для выравнивания потерь давления в вытяжных каналах в пределах одной квартиры предусматриваем пусконаладочную регулировку (увеличение сопротивления каналов) посредством регулируемых вентиляционных решеток на входе в каналы со стороны помещений в системе ВЕ-2 (или за счет установки дросселирующих вкладышей в вытяжные каналы системы ВЕ-2):

- для квартиры первого этажа – в канале ВЕ-2  (+ 1,50 Па);

- для квартиры десятого этажа – в канале ВЕ-2 (+0,23 Па).

Принимаем в качестве расчетного перепада давлений, приходящегося на преодоление аэродинамического сопротивления приточных клапанов и окон:

- для 1-го этажа – (Pпр1эт = 14,95 Па;

- для 10-го этажа – (Pпр10эт = 2,80 Па.

По полученным значениям (Pпр и характеристикам оконных блоков и приточных устройств (вариант комплектации № 2, рисунок С.4) принимаем:

- Lклап1эт = 38,3 м3/ч; Lок1эт = 3,9 м3/(ч(м2);

- Lклап10эт = 8,5 м3/ч; Lок10эт = 1,3 м3/(ч(м2).

Т а б л и ц а  С.1 – Результаты расчета располагаемого давления по этажам здания системы ВЕ-1

| Номер этажа | hр , м | tв, оС | tн , оС | ρв, кг/м3 | ρн , кг/м3 | v, м/с | (Pр Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31,19 | 21,0 | 5,0 | 1,205 | 1,270 | 0 | 19,89 |
| 2 | 28,39 |  |  |  |  |  | 18,10 |
| 3 | 25,59 |  |  |  |  |  | 16,32 |
| 4 | 22,79 |  |  |  |  |  | 14,53 |
| 5 | 19,99 |  |  |  |  |  | 12,75 |
| 6 | 17,19 |  |  |  |  |  | 10,96 |
| 7 | 14,39 |  |  |  |  |  | 9,18 |
| 8 | 11,59 |  |  |  |  |  | 7,39 |
| 9 | 8,79 |  |  |  |  |  | 5,60 |
| 10 | 5,99 |  |  |  |  |  | 3,82 |

Т а б л и ц а  С.2 – Результаты расчета потерь давления при движении воздуха из квартир некоторых этажей системы ВЕ-1

| Номер участка | Li, м3/ч | li , м | ai х bi , м | (i, м/с | dэ, м | Ri , Па/м | Ri·li·(i , Па | ((i | Z , Па | (Pпотв,i, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Первый этаж |
| 1 | 60 | 2,8 | 0,12х0,22 | 0,63 | 0,155 | 0,052 | 0,17 | 4,23 | 1,02 | 1,18 |
| 2 | 60 | 2,8 | 0,46х0,22 | 0,16 | 0,298 | 0,002 | 0,01 | 0,52 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | 120 | 2,8 | 0,46х0,22 | 0,33 | 0,298 | 0,008 | 0,02 | 0,52 | 0,03 | 0,06 |
| 4 | 180 | 2,8 | 0,46х0,22 | 0,49 | 0,298 | 0,015 | 0,05 | 0,52 | 0,08 | 0,12 |
| 5 | 240 | 2,8 | 0,46х0,22 | 0,66 | 0,298 | 0,026 | 0,08 | 0,52 | 0,14 | 0,22 |
| 6 | 300 | 2,8 | 0,46х0,22 | 0,82 | 0,298 | 0,037 | 0,12 | 0,52 | 0,21 | 0,34 |
| 7 | 360 | 2,8 | 0,46х0,22 | 0,99 | 0,298 | 0,052 | 0,18 | 0,52 | 0,31 | 0,48 |
| 8 | 420 | 2,8 | 0,46х0,22 | 1,15 | 0,298 | 0,07 | 0,25 | 0,52 | 0,42 | 0,66 |
| 9 | 480 | 7,2 | 0,46х0,22 | 1,32 | 0,298 | 0,09 | 0,82 | 1,00 | 1,05 | 1,87 |
| ((Pпотвыт,i | 4,94 |
| Пятый этаж |
| 51 | 60 | 2,8 | 0,12х0,22 | 0,63 | 0,155 | 0,052 | 0,17 | 4,06 | 0,97 | 1,14 |
| 6 | 300 | 2,8 | 0,46х0,22 | 0,82 | 0,298 | 0,037 | 0,12 | 0,52 | 0,21 | 0,34 |
| 7 | 360 | 2,8 | 0,46х0,22 | 0,99 | 0,298 | 0,052 | 0,18 | 0,52 | 0,31 | 0,48 |
| 8 | 420 | 2,8 | 0,46х0,22 | 1,15 | 0,298 | 0,07 | 0,25 | 0,52 | 0,42 | 0,66 |
| 9 | 480 | 7,2 | 0,46х0,22 | 1,32 | 0,298 | 0,09 | 0,82 | 1,00 | 1,05 | 1,87 |
| ((Pпотвыт,i | 4,48 |
| Десятый этаж |
| 10 | 60 | 4,34 | 0,12х0,22 | 0,63 | 0,155 | 0,052 | 0,26 | 3,20 | 0,77 | 1,03 |
| ((Pпотвыт,i | 1,03 |

Т а б л и ц а  С.3 – Результаты расчета воздухообмена в трехкомнатных квартирах по этажам здания со стеновыми вентиляционными клапанами (вариант комплектации клапанов № 2)

| Номер этажа | (Pр , Па | ((Pпотвыт , Па | (Pпр , Па | (Pпррасч, Па | Lклап , м3/ч | Lок , м3/ч | Lпр , м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВЕ-1 | ВЕ-2 | ВЕ-1 | ВЕ-2 |  |  |  |  |
| 1 | 19,89 | 4,95 | 3,44 | 14,94 | 16,45 | 14,94 | 28,6 | 3,9 | 126 |
| 2 | 18,10 | 4,89 | 3,40 | 13,21 | 14,70 | 13,21 | 28,3 | 3,6 | 122 |
| 3 | 16,32 | 4,83 | 3,36 | 11,48 | 12,95 | 11,48 | 28,0 | 3,3 | 117 |
| 4 | 14,53 | 4,71 | 3,28 | 9,82 | 11,25 | 9,82 | 27,5 | 3,0 | 113 |
| 5 | 12,75 | 4,49 | 3,13 | 8,26 | 9,62 | 8,26 | 27,0 | 2,6 | 108 |
| 6 | 10,96 | 4,15 | 2,89 | 6,81 | 8,07 | 6,81 | 20,0 | 2,3 | 83 |
| 7 | 9,18 | 3,67 | 2,55 | 5,50 | 6,62 | 5,50 | 14,0 | 2,0 | 62 |
| 8 | 7,39 | 3,01 | 2,09 | 4,38 | 5,30 | 4,38 | 10,8 | 1,7 | 50 |
| 9 | 5,60 | 1,20 | 0,95 | 4,41 | 4,65 | 4,41 | 10,8 | 1,7 | 50 |
| 10 | 3,82 | 1,03 | 0,79 | 2,79 | 3,03 | 2,79 | 5,0 | 1,3 | 28 |

Соответственно расчетный расход приточного воздуха с учетом площади оконных блоков и количества приточных вентиляционных устройств (три клапана в каждой квартире) Lпр составит:

- Lпр1эт = 28,6 (3 + 3,9 ( 10,2  м3/(ч м2) = 126 м3/ч;

- Lпр10эт = 5,0 (3 + 1,3 ( 10,2  м3/(ч м2) = 28 м3/ч.

Результаты расчета приточного воздуха по рассчитываемым квартирам приведены в таблице С3.

Сопоставление результатов расчета Lпр и требуемого  воздухообмена Lтрраб (см. п. С.1.3) показывает, что в рассчитываемых квартирах требуемый воздухообмен обеспечивается на нижних этажах (избыточный расход воздуха может быть погашен за счет дополнительного регулирования вентиляционных решеток на входе в каналы или за счет регулирования приточных клапанов), но не обеспечивается на верхних этажах здания – с 6-го по 10-й этажи.

Возможные решения – увеличение количества приточных клапанов в квартирах верхних этажей, применение приточных клапанов с меньшим аэродинамическим сопротивлением или установка вытяжных вентиляторов.

Увеличение количества приточных клапанов представляется нерациональным с технической точки зрения.

Результаты расчета системы вентиляции при варианте комплектации № 1 стенового вентиляционного клапана (вариант с меньшим аэродинамическим сопротивлением) приведены в таблице С.4.

Т а б л и ц а  С.4 – Результаты расчета воздухообмена в трехкомнатных квартирах по этажам здания

со стеновыми вентиляционными клапанами (вариант комплектации клапанов №1)

| Номер этажа | (Pр , Па | ((Pпотвыт , Па | (Pпр , Па | (Pпррасч, Па | Lклап , м3/ч | Lок , м3/ч | Lпр , м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВЕ-1 | ВЕ-2 | ВЕ-1 | ВЕ-2 |  |  |  |  |
| 1 | 19,89 | 4,95 | 3,44 | 14,94 | 16,45 | 14,94 | 38,3 | 3,9 | 155 |
| 2 | 18,10 | 4,89 | 3,40 | 13,21 | 14,70 | 13,21 | 38,0 | 3,6 | 151 |
| 3 | 16,32 | 4,83 | 3,36 | 11,48 | 12,95 | 11,48 | 37,0 | 3,3 | 144 |
| 4 | 14,53 | 4,71 | 3,28 | 9,82 | 11,25 | 9,82 | 36,7 | 3,0 | 140 |
| 5 | 12,75 | 4,49 | 3,13 | 8,26 | 9,62 | 8,26 | 36,5 | 2,6 | 136 |
| 6 | 10,96 | 4,15 | 2,89 | 6,81 | 8,07 | 6,81 | 36,5 | 2,3 | 133 |
| 7 | 9,18 | 3,67 | 2,55 | 5,50 | 6,62 | 5,50 | 36,0 | 2,0 | 128 |
| 8 | 7,39 | 3,01 | 2,09 | 4,38 | 5,30 | 4,38 | 30,1 | 1,7 | 108 |
| 9 | 5,60 | 1,20 | 0,95 | 4,41 | 4,65 | 4,41 | 30,1 | 1,7 | 108 |
| 10 | 3,82 | 1,03 | 0,79 | 2,79 | 3,03 | 2,79 | 8,5 | 1,3 | 38 |

Как показывают результаты расчетов, при варианте комплектации № 1 стеновых клапанов (с меньшим аэродинамическим сопротивлением, чем при варианте комплектации № 2) требуемый воздухообмен обеспечивается по всем этажам за исключением квартиры 10-го этажа.

В вентиляционных каналах квартиры 10-го этажа принимаем установку осевых вытяжных вентиляторов с обратными клапанами. Подключение вытяжных вентиляторов – через регуляторы количества оборотов (рисунок С.5, в).

С.1.7 Подбор вытяжных вентиляторов для квартир верхних этажей

Подбор вентилятора проводим по недостающему перепаду давлений (Pвен . Для этого по графику рисунка С.4, б определяем ориентировочно перепад давлений, необходимый для обеспечения требуемого воздухообмена. В частности, для вытяжных каналов 10-го этажа требуемый перепад давлений (Pпр10эт ( 6,2 Па.

При этом перепаде давлений Lкл10эт = 36,8 м3/ч; Gок10эт = 0,9 м3/(ч м2). Соответственно  Lпр10эт =  = 36,8 (3 + 0,9 ( 10,2  м3/(ч м2) = 119,6 м3/ч.

Требуемый перепад давлений  (Pвен10эт  = 6,2 – 2,79 = 3,4  Па.

Подбираем по заводским характеристикам вентиляторы, обеспечивающие расход воздуха Lвен = = 60 м3/ч (для кухни) и  Lвен = 50 м3/ч (для санузла) при давлении (  4 Па. Данные условиям с запасом обеспечивает малошумный вентилятор марки «Вентс 100 Квайт». Характеристика и внешний вид вентилятора приведены на рисунке С.5. Для регулирования расхода удаляемого воздуха применяем регулятор скорости «РС-1-300» фирмы «ВЕНТС».

С.1.8  Проверка работоспособности системы вентиляции в теплый период года

Проектируемое здание расположено внутри квартала с уровнем транспортного шума у фасада LA2м менее 60 дБА. В теплый период года требуемый воздухообмен может быть обеспечен за счет сквозного проветривания при открытии оконных створок и балконных дверей.

Аэродинамический расчет вентиляции на данные условия не проводится.

С.2 Система вентиляции с децентрализованным механическим удалением воздуха

С.2.1 Цель расчета: проверка достаточности размеров вытяжных вентиляционных каналов системы вентиляции многоквартирного жилого дома с теплым чердаком, определение требуемого количества приточных клапанов и марки вытяжных вентиляторов.

С.2.2 Исходные данные

Десятиэтажный крупнопанельный жилой дом в конструкциях серии 97.

Район строительства – г.Кемерово.

Схематичный план рядовой секции жилого дома аналогичен рисунку С.1.

Уровень транспортного шума у фасада здания  LA2м = 75 дБА.

Систему вентиляции, в соответствии с п.5.5.4 настоящего СТО, принимаем с децентрализованным удалением воздуха посредством индивидуальных вытяжных вентиляторов с регулируемым количеством оборотов и организованными притоком через оконные вентиляционные клапаны. Принципиальная схема вентиляции соответствует рисунку 5.2, б.

Вытяжные каналы выполнены в сборных вентиляционных блоках заводского изготовления. Схема расположения и основные размеры вентиляционных каналов приведены на рисунке С.6.

Присоединение каналов-спутников к вертикальному сборному каналу – через этаж. Удаление воздуха из квартир двух верхних этажей – по самостоятельным каналам. На входе в вытяжные каналы установлены вытяжные вентиляторы с регулированием расхода воздуха.

Вытяжная вентиляционная шахта размерами 800х800 мм выполнена одна на всю секцию.

Схематичный план чердака с размещением вытяжных каналов, вентиляционной шахты и указанием расчетных расходов воздуха, поступающих в теплый чердак, приведен на рисунке С.7.

Оконные и дверные балконные блоки – из ПВХ-профилей с двухкамерными стеклопакетами.

Расчетные параметры переходного периода года:

- температура внутреннего воздуха  tint =+21 оС;

- температура наружного воздуха text = +5 оС;

- расчетная скорость ветра v = 0 м/с.

Расчетные параметры холодного периода года:

- температура внутреннего воздуха  tint =+21 оС.

- температура наружного воздуха text = –39 оС;

- расчетная скорость ветра v = 3,4 м/с.

Расчет выполнен на примере трехкомнатных квартир. Планировочное решение квартир – аналогично рисунку В.1.

С.2.3 Результаты расчета требуемого воздухообмена

Расчетный воздухообмен квартир составляет:

- трехкомнатных – Lтрраб = 110 м3/ч; Lтрнер = 23 м3/ч;

- однокомнатных – Lтрраб = 110 м3/ч; Lтрнер = 16 м3/ч.

Расходы воздуха, удаляемого по каналам-спутникам, сборным каналам и вытяжной шахте, приведены на рисунке С.8.

С.2.4 Определение располагаемых перепадов давлений для переходного периода года

Располагаемый перепад давлений для условий переходного периода года рассчитываем по формулам (5.4), (5.7), (5.8), принимая:

- плотность наружного воздуха ρext = 353/(273+5) = 1,270 кг/м3;

- плотность внутреннего воздуха ρint = = 353/(273+21) = 1,205 кг/м3;

- расстояние по вертикали от центра приточного вентиляционного устройства до устья вытяжной шахты  hр – по разности отметок.

В частности, для квартир первого и десятого этажей :

(Pр,11 эт =  33,84(9,81((1,270 – 1,205) = 21,58 Па;

(Pр,210 эт  8,64(9,81((1,270 – 1,205) = 5,51 Па.

Результаты расчета располагаемых давлений по всем этажам приведены в таблице С.5.

С.2.5 Расчет потерь давления в вытяжных каналах при расчетной температуре наружного воздуха переходного периода и расчетных расходах воздуха

Определяем потери давления на трение и местные сопротивления в вытяжных каналах каждой системы, задавая по всем участкам расчетные расходы воздуха:

(Pпотв,i = ( ( Ri (li ((i + zi )   ,

где li – длина i-го  участка вентиляционного канала, м;

(i – поправочный коэффициент, учитывающий шероховатость поверхности воздуховодов, принимаемый по приложению М;

Ri – удельные потери давления на трение на i-м участке вытяжного канала, Па, определяемые по номограммам приложения Н с учетом приведения расчетных размеров вытяжных каналов к эквивалентному диаметру dэ (см. формулу (С.2));

zi  – потери давления в местных сопротивлениях на i-м участке вытяжного канала, Па, определяемые по формуле С.3.

В частности, для участка 1 вытяжного канала первого этажа системы ВЕ-1:

- расход воздуха Lуд,1 = 60 м3/ч;

- длина участка l1 = 2,8 м;

- эквивалентный диаметр канала 120х220 мм  dэ = 2·0,12·0,22/ (0,12+0,22) = 0,155 м;

- скорость движения воздуха  (1  = 60/(3600·0,12·0,22) = 0,63 м/с;

- потери давление на трение (по номограмме Н1 приложения Н) R1 = 0,052 Па/м;

- поправочный коэффициент, учитывающий шероховатость поверхности воздуховодов  (1 = 1,15;

- сумма коэффициентов местных сопротивлений (см. приложение И) ( ζ I = 4,63 (вытяжной вентилятор с обратным клапаном ζ = 2,4; поворот с изменением сечения ζ = 1,03; вход в сборный канал с поворотом ζ = 1,2);

- потери давления на трение и местные сопротивления (Pпотвыт,1 = 0,052(2,8(1,15+                          + (4,23(0,632/2)(1,205 = 1,18 Па.

Результаты расчета потерь давлений по остальным участкам вытяжного канала 1-го этажа приведены в таблице С.6.

С.2.6 Определение расхода приточного воздуха в квартирах

Приток воздуха в рассчитываемых квартирах предусматривается через оконные вентиляционные клапаны и неплотности оконных блоков.

Характеристика приточных устройств и оконных блоков (зависимость расхода воздуха от перепада давлений – по результатам испытаний) приведена на рисунке С.9.

По разности давлений между располагаемым давлением (Pр и суммарными потерями давления в вытяжных каналах для каждого этажа определяем долю располагаемого давления, под действием которого происходит приток воздуха, (Pпрj (см. формулу 5.11):

(Pпр j = (Pр j – ((Pпотвыт, j  .

Т а б л и ц а  С.5 – Результаты расчета располагаемого давления по этажам здания системы ВЕ-1

| Номер этажа | hр , м | tв, оС | tн , оС | ρв, кг/м3 | ρн , кг/м3 | v, м/с | (Pр Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33,84 | 21,0 | 5,0 | 1,205 | 1,270 | 0 | 21,58 |
| 2 | 31,04 |  |  |  |  |  | 19,79 |
| 3 | 28,24 |  |  |  |  |  | 18,01 |
| 4 | 25,44 |  |  |  |  |  | 16,22 |
| 5 | 22,64 |  |  |  |  |  | 14,44 |
| 6 | 19,84 |  |  |  |  |  | 12,65 |
| 7 | 17,04 |  |  |  |  |  | 10,87 |
| 8 | 14,24 |  |  |  |  |  | 9,08 |
| 9 | 11,44 |  |  |  |  |  | 7,29 |
| 10 | 8,64 |  |  |  |  |  | 5,51 |

Т а б л и ц а  С.6 – Результаты расчета потерь давления при движении воздуха из квартир некоторых этажей системы ВЕ-1

| Номер участка | Li, м3/ч | li , м | ai х bi , м | (i, м/с | dэ, м | Ri , Па/м | Ri·li·(i , Па | ((i | Z , Па | (Pпотв,i, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Первый этаж |
| 1 | 60 | 2,8 | 0,12х0,22 | 0,63 | 0,155 | 0,052 | 0,17 | 4,63 | 1,11 | 1,28 |
| 2 | 60 | 2,8 | 0,46х0,22 | 0,16 | 0,298 | 0,002 | 0,01 | 0,52 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | 120 | 2,8 | 0,46х0,22 | 0,33 | 0,298 | 0,008 | 0,02 | 0,52 | 0,03 | 0,06 |
| 4 | 180 | 2,8 | 0,46х0,22 | 0,49 | 0,298 | 0,015 | 0,05 | 0,52 | 0,08 | 0,12 |
| 5 | 240 | 2,8 | 0,46х0,22 | 0,66 | 0,298 | 0,026 | 0,08 | 0,52 | 0,14 | 0,22 |
| 6 | 300 | 2,8 | 0,46х0,22 | 0,82 | 0,298 | 0,037 | 0,12 | 0,52 | 0,21 | 0,34 |
| 7 | 360 | 2,8 | 0,46х0,22 | 0,99 | 0,298 | 0,052 | 0,18 | 0,52 | 0,31 | 0,48 |
| 8 | 420 | 2,8 | 0,46х0,22 | 1,15 | 0,298 | 0,07 | 0,25 | 0,52 | 0,42 | 0,66 |
| 9 | 480 | 6,34 | 0,46х0,22 | 1,32 | 0,298 | 0,09 | 0,72 | 1,00 | 1,05 | 1,77 |
| 11 | 4840 | 2,5 | 1,20х1,20 | 0,93 | 1,200 | 0,008 | 0,02 | 1,5 | 0,79 | 0,81 |
| ((Pпотвыт,i = | 5,76 |
| Пятый этаж |
| 51 | 60 | 2,8 | 0,12х0,22 | 0,63 | 0,155 | 0,052 | 0,17 | 4,43 | 1,06 | 1,23 |
| 6 | 300 | 2,8 | 0,46х0,22 | 0,82 | 0,298 | 0,037 | 0,12 | 0,52 | 0,21 | 0,34 |
| 7 | 360 | 2,8 | 0,46х0,22 | 0,99 | 0,298 | 0,052 | 0,18 | 0,52 | 0,31 | 0,48 |
| 8 | 420 | 2,8 | 0,46х0,22 | 1,15 | 0,298 | 0,07 | 0,25 | 0,52 | 0,42 | 0,66 |
| 9 | 480 | 7,19 | 0,46х0,22 | 1,32 | 0,298 | 0,09 | 0,82 | 1,00 | 1,05 | 1,87 |
| 11 | 4840 | 2,5 | 1,20х1,20 | 0,93 | 1,200 | 0,008 | 0,02 | 1,5 | 0,79 | 0,81 |
| ((Pпотвыт,i | 5,40 |
| Десятый этаж |
| 51 | 60 | 3,49 | 0,12х0,22 | 0,63 | 0,155 | 0,052 | 0,21 | 3,60 | 0,86 | 1,07 |
| 11 | 4840 | 2,5 | 1,20х1,20 | 0,93 | 1,200 | 0,008 | 0,02 | 1,5 | 0,79 | 0,81 |
| ((Pпотвыт,i | 1,89 |

Т а б л и ц а  С.7 – Результаты расчета воздухообмена в трехкомнатных квартирах по этажам здания с оконными вентиляционными клапанами EMM 3-30

| Номер этажа | (Pр , Па | ((Pпотвыт , Па | (Pпр , Па | (Pпррасч, Па | Lклап , м3/ч | Lок , м3/ч | Lпр , м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВЕ-1 | ВЕ-2 | ВЕ-1 | ВЕ-2 |  |  |  |  |
| 1 | 21,58 | 5,76 | 4,25 | 15,82 | 17,32 | 15,82 | 33,0 | 0,93 | 108 |
| 2 | 19,79 | 4,88 | 3,40 | 14,91 | 16,40 | 14,91 | 32,0 | 0,89 | 105 |
| 3 | 18,01 | 4,83 | 3,36 | 13,18 | 14,65 | 13,18 | 29,5 | 0,81 | 97 |
| 4 | 16,22 | 4,70 | 3,27 | 11,52 | 12,95 | 11,52 | 27,0 | 0,74 | 89 |
| 5 | 14,44 | 4,48 | 3,12 | 9,95 | 11,31 | 9,95 | 26,0 | 0,67 | 85 |
| 6 | 12,65 | 4,15 | 2,88 | 8,50 | 9,77 | 8,50 | 24,0 | 0,59 | 78 |
| 7 | 10,87 | 3,66 | 2,55 | 7,20 | 8,32 | 7,20 | 22,0 | 0,53 | 71 |
| 8 | 9,08 | 3,00 | 2,09 | 6,08 | 6,99 | 6,08 | 20,0 | 0,47 | 65 |
| 9 | 7,29 | 2,05 | 1,78 | 5,24 | 5,51 | 5,24 | 18,0 | 0,42 | 58 |
| 10 | 5,51 | 1,89 | 1,62 | 3,62 | 3,89 | 3,62 | 15,0 | 0,32 | 48 |

В частности, для вытяжной системы ВЕ-1 квартиры 1-го этажа (Pпр 1, ВЕ-1= 21,58 – 5,76 = 15,82 Па. Для вытяжной системы ВЕ-2 квартиры 1-го этажа (Pпр 1, ВЕ-2 = 21,58 – 4,25 = 17,32 Па.

Соответственно для вытяжной системы ВЕ-1 квартиры 10-го этажа (Pпр 10, ВЕ-1= 5,51 – 1,89 = 3,62 Па. Для вытяжной системы ВЕ-2 квартиры 10-го этажа (Pпр 10, ВЕ-2 = 5,51 – 1,62 = 3,89 Па.

Результаты расчета величин (Pпррасч для квартир различных этажей приведены в таблице С.7.

В качестве расчетного перепада давлений, приходящегося на преодоление аэродинамического сопротивления приточных клапанов и окон, принимаем наименьшее значение (Pпр j :

- для 1-го этажа  (Pпр1эт = 15,82 Па;

- для 10-го этажа  (Pпр10эт = 3,62 Па.

По полученным значениям (Pпр и характеристикам оконных блоков и приточных устройств (см. рисунок С.4) определяем:

- Lклап1эт = 33,0 м3/ч; Lок1эт = 0,93 м3/(ч·м2);

- Lклап10эт = 15,0 м3/ч; Lок10эт = 0,32 м3/(ч·м2).

Соответственно расчетный расход приточного воздуха с учетом площади оконных блоков и количества приточных вентиляционных устройств (три клапана в каждой квартире) Lпр составит:

- Lпр1эт = 33,0 (3 + 0,93 ( 10,2  м3/(ч м2) = 108 м3/ч;

- Lпр10эт = 15,0(3 + 0,32 ( 10,2  м3/(ч м2) = 48 м3/ч.

Результаты расчета приточного воздуха по рассчитываемым квартирам приведены в таблице С.7.

Сопоставление результатов расчета Lпр и требуемого  воздухообмена Lтрраб показывает, что в переходный период требуемый воздухообмен обеспечивается только на 1-м и 2-м этажах. На верхних этажах необходимо включение вытяжных вентиляторов.

С.2.7 Подбор вентиляторов на расчетные условия летнего периода

Подбор вентиляторов производим на климатические условия летнего периода (при равенстве расчетных температур наружного и внутреннего воздуха).

Максимальный перепад давлений, требуемый для преодоления потерь давления в вытяжных каналах и приточных клапанах, определяем по формуле (5.13) с учетом (P р  = 0 Па:

(Pвенвыт =1,1(((Pпотвыт +(Pпр –(Pр ) .

Наихудшие условия наблюдаются для квартиры первого этажа (наибольшие потери давления в вытяжных каналах ((Pпотвыт,1 = 5,76 Па – см. таблицу С.6).

Для обеспечения требуемого воздухообмена величина (Pпр должна составлять ~ 16 Па. По графикам рисунка С.9 при (Pпр = 16 Па  Lклап1эт = 33,5 м3/ч, Lок1эт = 0,93 м3/(ч(м2). Соответственно Lпр1эт = 26 (3 + 0,63 ( 10,2  м3/(ч(м2) = 110 м3/ч.

Таким образом, для вытяжного канала первого этажа системы ВЕ-1

(Pвенвыт =1,1((5,76 + 16 – 0 ) ≈ 23,9 Па.

Подбираем по заводским характеристикам вентиляторы, обеспечивающие расход воздуха Lвен =     = 60 м3/ч (для кухни) и  Lвен = 50 м3/ч (для санузла) при давлении ( 23,9 Па.

Данным условиям соответствует малошумный вентилятор «VENTS 100 М3 Турбо». Характеристика и внешний вид вентилятора приведены на рисунке С.10. Регулирование расхода удаляемого воздуха предусмотрено конструкцией вентилятора.

С.3 Система вентиляции здания повышенной этажности

С.3.1 Цель расчета: подбор сечения вытяжных вентиляционных каналов, определение требуемого количества приточных клапанов и подбор вытяжных вентиляторов.

С.3.2 Исходные данные

Многоквартирный семнадцатиэтажный жилой дом каркасного типа.

Район строительства – г.Красноярск.

Схематичный фрагмент плана жилого дома приведен на рисунке С.11.

Внутренние стены и перегородки – кирпичная кладка из обыкновенного глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе.

Здание расположено в жилой застройке. Уровень транспортного шума у фасада LA2м = 60 дБА.

Систему вентиляции, в соответствии с п.5.5.4 настоящего СТО и заданием на проектирование, проектируем естественной, с организованным притоком через оконные вентиляционные клапаны и организованным удалением воздуха через вытяжные вентиляционные каналы кухни и санузлов.

Принципиальная схема вентиляции соответствует рисунку 5.4,г  настоящего СТО.

Вытяжные вентиляционные каналы – сборные, с зонированием по высоте. Сборные каналы 1-й зоны обслуживают квартиры 2-го – 8-го этажей, сборные каналы 2-й зоны обслуживают квартиры 9-го – 16-го этажей. Для 17-го этажа предусмотрен самостоятельный канал. 1-й этаж отведен под административно-бытовые помещения и обслуживается отдельными системами. Каналы-спутники подключаются к сборным каналам через этаж.

Схема расположения и основные размеры вентиляционных каналов приведены на рисунке С.12.

Оконные и дверные балконные блоки запроектированы из ПВХ-профилей с двухкамерными стеклопакетами.

Расчетные параметры переходного периода года:

- температура внутреннего воздуха  tint =+21 оС;

- температура наружного воздуха text = +5 оС;

- расчетная скорость ветра v = 0 м/с.

Расчетные параметры холодного периода года:

- температура внутреннего воздуха  tint =+21 оС.

- температура наружного воздуха text = – 40 оС;

- расчетная скорость ветра v = 3,8 м/с.

Расчет выполнен на примере трехкомнатных квартир (см. рисунок С.11).

С.3.3 Результаты расчета требуемого воздухообмена

Количество проживающих в каждой квартире – 4 человека.

Расчетный воздухообмен квартир составляет:

- в режиме обслуживания (в режиме проектной эксплуатации) Lтрраб = 110 м3/ч;

- в нерабочем режиме Lтрнер = 19,7 м3/ч.

Расходы воздуха, удаляемого всеми вентиляционными каналами, приведены на расчетной схеме (рисунок С.13).

С.3.4 Определение располагаемых перепадов давлений для переходного периода года

Располагаемый перепад давлений для условий переходного периода года рассчитываем по формулам (5.4), (5.7), (5.8), принимая:

- плотность наружного воздуха ρext = 353/(273+5) = 1,270 кг/м3;

- плотность внутреннего воздуха ρint = 353/(273+21) = 1,201 кг/м3;

- расстояние по вертикали от центра приточного вентиляционного устройства до устья сборного вытяжного канала hр – по разности отметок.

В частности, для квартиры первого и шестого этажей:

(Pр2 эт =  47,5(9,81((1,270 – 1,201) =  32,2 Па;

(Pр8 эт =  30,70(9,81((1,270 – 1,201) = 20,8 Па;

(Pр9 эт  =  27,90(9,81((1,270 – 1,201) = 18,9 Па;

(Pр17 эт  =  8,43(9,81((1,270 – 1,201) = 3,7 Па.

Результаты расчета располагаемых давлений по всем этажам приведены в таблице С.8.

Т а б л и ц а  С.8 – Результаты расчета располагаемого давления по этажам здания системы ВЕ-1

| Номер этажа | hр1 , м | tв, оС | tн , оС | ρв, кг/м3 | ρн , кг/м3 | v, м/с | (Pр1, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 47,50 | 21 | 5 | 1,201 | 1,270 | 0 | 32,2 |
| 3 | 44,70 |  |  |  |  |  | 30,3 |
| 4 | 41,90 |  |  |  |  |  | 28,4 |
| 5 | 39,10 |  |  |  |  |  | 26,5 |
| 6 | 36,30 |  |  |  |  |  | 24,6 |
| 7 | 33,50 |  |  |  |  |  | 22,7 |
| 8 | 30,70 |  |  |  |  |  | 20,8 |
| 9 | 27,90 |  |  |  |  |  | 18,9 |
| 10 | 25,10 |  |  |  |  |  | 17,0 |
| 11 | 22,30 |  |  |  |  |  | 15,1 |
| 12 | 19,50 |  |  |  |  |  | 13,2 |
| 13 | 16,70 |  |  |  |  |  | 11,3 |
| 14 | 13,90 |  |  |  |  |  | 9,4 |
| 15 | 11,10 |  |  |  |  |  | 7,5 |
| 16 | 8,30 |  |  |  |  |  | 5,6 |
| 17 | 5,50 |  |  |  |  |  | 3,7 |

С.3.5 Подбор сечения вытяжных каналов. Расчет потерь давления в вытяжных каналах при расчетных расходах воздуха

Система вентиляции здания запроектирована с вертикальным сборным каналом и каналами спутниками. Сечения вентиляционных каналов определяем исходя из рекомендуемой скорости движения воздуха в каналах (приложение К) с учетом кратности размеров каналов размерам кирпича.

По расчетным расходам воздуха через вытяжные каналы и рекомендуемой скорости в вертикальных вытяжных каналах 0,5-1,0 м/с определяем требуемую площадь вентиляционных каналов и их сечения.

Для вентиляционного канала ВЕ-1 требуемая площадь канала-спутника fтр = 0,0278 ÷ 0,0138 м2, что соответствует минимальному сечению вентиляционных каналов 140 х140 мм; для ВЕ-2 fтр =         = 0,0167 ÷ 0,0334 м2  – сечение 140 х 270 мм.

Определяем потери давления на трение и местные сопротивления в вытяжных каналах, задавая по всем участкам расчетные расходы воздуха – формула (5.10).

Для прямоугольных каналов величину эквивалентного диаметра рассчитываем по формуле (С.2).

Потери давления в местных сопротивлениях рассчитываем по формуле (С.3), задавая расчетную скорость движения воздуха на i-м участке вытяжного канала и определяя сумму коэффициентов местных сопротивлений по расчетной схеме системы вентиляции.

В частности, для участка 1 вытяжного канала второго этажа системы ВЕ-1:

- расход воздуха Lуд,1 = 50 м3/ч;

- длина участка l1 = 2,8 м;

- эквивалентный диаметр канала 140х140 мм  dэ = 2·0,14·0,14/ (0,14+0,14) = 0,140 м;

- скорость движения воздуха  (1  = 50/(3600·0,14·0,14) = 0,71 м/с;

- потери давление на трение (по номограмме Н1 приложения Н) R1 = 0,080 Па/м;

- поправочный коэффициент, учитывающий шероховатость поверхности воздуховодов, (1 = 1,37;

- сумма коэффициентов местных сопротивлений (см. приложение И) ( ζ I = 4,23 (вентиляционная решетка ζ = 2; поворот с изменением сечения ζ = 1,03; вход в сборный канал с поворотом ζ = 1,2);

- потери давления на трение и местные сопротивления (Pпотвыт,1 = 0,080(2,8(1,37+                          + (4,23(0,712/2)(1,201 = 1,59 Па.

Результаты расчета потерь давлений систем вентиляции ВЕ-1 и ВЕ-2 приведены в таблице С.9.

Т а б л и ц а  С.9 – Результаты расчета потерь давления при движении воздуха из квартир некоторых этажей системы ВЕ-1

| Номер участка | Li, м3/ч | li , м | ai х bi , м | (i, м/с | dэ, м | Ri , Па/м | Ri·li·(i , Па | ((i | Z , Па | (Pпотв,i, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Первый этаж |
| 1 | 50 | 2,8 | 0,14х0,14 | 0,71 | 0,140 | 0,080 | 0,31 | 4,23 | 1,28 | 1,59 |
| 2 | 50 | 2,8 | 0,14х0,14 | 0,71 | 0,140 | 0,080 | 0,31 | 0,52 | 0,16 | 0,46 |
| 3 | 100 | 2,8 | 0,14х0,27 | 0,73 | 0,184 | 0,055 | 0,20 | 0,52 | 0,17 | 0,37 |
| 4 | 150 | 2,8 | 0,14х0,27 | 1,10 | 0,184 | 0,110 | 0,46 | 0,52 | 0,38 | 0,84 |
| 5 | 200 | 2,8 | 0,27х0,27 | 0,76 | 0,270 | 0,037 | 0,16 | 0,52 | 0,18 | 0,34 |
| 6 | 250 | 2,8 | 0,27х0,27 | 0,95 | 0,270 | 0,055 | 0,22 | 0,52 | 0,28 | 0,51 |
| 7 | 300 | 2,8 | 0,27х0,40 | 0,77 | 0,322 | 0,033 | 0,13 | 0,52 | 0,19 | 0,31 |
| 8 | 350 | 26,8 | 0,27х0,40 | 0,90 | 0,322 | 0,046 | 1,75 | 0,25 | 0,12 | 1,87 |
| 9 | 800 | 0,6 | 0,27х1,28 | 0,64 | 0,446 | 0,014 | 0,01 | 1 | 0,25 | 0,26 |
| ((Pпотвыт,i | 6,56 |
| Восьмой этаж |
| 81 | 50 | 2,8 | 0,14х0,14 | 0,71 | 0,140 | 0,080 | 0,31 | 4,06 | 1,23 | 1,54 |
| 8 | 350 | 26,8 | 0,27х0,40 | 0,90 | 0,322 | 0,046 | 1,75 | 0,25 | 0,12 | 1,87 |
| 9 | 800 | 0,6 | 0,27х1,28 | 0,64 | 0,446 | 0,014 | 0,01 | 1 | 0,25 | 0,26 |
| ((Pпотвыт,i | 3,67 |
| Девятый этаж |
| 10 | 50 | 2,8 | 0,14х0,14 | 0,71 | 0,140 | 0,080 | 0,31 | 4,23 | 1,28 | 1,59 |
| 11 | 50 | 2,8 | 0,14х0,14 | 0,71 | 0,140 | 0,080 | 0,31 | 0,52 | 0,16 | 0,46 |
| 12 | 100 | 2,8 | 0,14х0,27 | 0,73 | 0,184 | 0,055 | 0,21 | 0,52 | 0,17 | 0,38 |
| 13 | 150 | 2,8 | 0,14х0,27 | 1,10 | 0,184 | 0,110 | 0,46 | 0,52 | 0,38 | 0,84 |
| 14 | 200 | 2,8 | 0,27х0,27 | 0,76 | 0,270 | 0,190 | 0,82 | 0,52 | 0,18 | 1,01 |
| 15 | 250 | 2,8 | 0,27х0,27 | 0,95 | 0,270 | 0,055 | 0,22 | 0,52 | 0,28 | 0,51 |
| 16 | 300 | 2,8 | 0,27х0,27 | 1,14 | 0,270 | 0,080 | 0,33 | 0,52 | 0,41 | 0,74 |
| 17 | 350 | 2,8 | 0,27х0,40 | 0,90 | 0,322 | 0,100 | 0,40 | 0,52 | 0,25 | 0,65 |
| 18 | 400 | 7,2 | 0,27х0,40 | 1,03 | 0,322 | 0,043 | 0,45 | 0,25 | 0,16 | 0,61 |
| 9 | 800 | 0,6 | 0,27х1,28 | 0,64 | 0,446 | 0,014 | 0,01 | 1 | 0,25 | 0,26 |
| ((Pпотвыт,i | 5,46 |
| Семнадцатый этаж |
| 19 | 50 | 7,14 | 0,14х0,14 | 0,71 | 0,140 | 0,080 | 0,31 | 3,20 | 0,97 | 1,75 |
| 9 | 800 | 0,6 | 0,27х1,28 | 0,64 | 0,446 | 0,014 | 0,01 | 1 | 0,25 | 0,26 |
| ((Pпотвыт,i | 2,01 |

С.3.6 Определение расхода приточного воздуха в квартирах

Приток воздуха в рассчитываемых квартирах предусматривается через стеновые приточные клапаны и неплотности оконных блоков.

Характеристика приточных устройств и оконных блоков (зависимость расхода воздуха от перепада давлений – по результатам испытаний и справочным данным) приведена на рисунке С.14.

По разности давлений между располагаемым давлением (Pр и суммарными потерями давления в вытяжных каналах для каждого этажа определяем долю располагаемого давления, под действием которого происходит приток воздуха (Pпрj (формула (5.11))

(Pпр j = (Pр j – ((Pпотвыт, j  .

В частности, для вытяжной системы ВЕ-1 квартиры 2-го этажа (Pпр 2, ВЕ-1= 32,20– 6,56 = 25,64 Па. Для вытяжной системы ВЕ-2 квартиры 2-го этажа (Pпр 2, ВЕ-2 = 32,20– 6,5 = 25,70 Па.

Для вытяжной системы ВЕ-1 квартиры 8-го этажа (Pпр 8, ВЕ-1 = 20,81 – 3,67 = 17,14 Па. Для вытяжной системы ВЕ-2 квартиры 8-го этажа (Pпр 8, ВЕ-2 = 20,81– 3,47= 17,34 Па.

Для вытяжной системы ВЕ-1 квартиры 17-го этажа (Pпр 17, ВЕ-1 = 3,73 – 2,01 = 1,72 Па. Для вытяжной системы ВЕ-2 квартиры 17-го этажа (Pпр 17, ВЕ-2 = 3,73– 0,99 = 1,72 Па.

Результаты расчета величин (Pпррасч для квартир различных этажей приведены в таблице С.10.

Для выравнивания потерь давления в вытяжных каналах в пределах одной квартиры предусматриваем пусконаладочную регулировку (увеличение сопротивления каналов) посредством регулируемых вентиляционных решеток на входе в каналы со стороны помещений:

- для квартиры второго этажа – в канале ВЕ-2 (+ 0,06 Па);

- для квартиры восьмого этажа – в канале ВЕ-2 (+ 0,20 Па);

- для квартиры девятого этажа – в канале ВЕ-1 (+ 0,53 Па);

- для квартиры семнадцатого этажа – в канале ВЕ-2 (+ 1,02 Па).

Принимаем в качестве расчетного перепада давлений, приходящегося на преодоление аэродинамического сопротивления приточных клапанов и окон:

- для 2-го этажа – (Pпр2эт = 25,64 Па;

- для 8-го этажа – (Pпр8эт = 17,14 Па;

- для 9-го этажа – (Pпр9эт = 12,92 Па;

- для 17-го этажа – (Pпр17эт = 1,72 Па.

По полученным значениям (Pпр , характеристикам оконных блоков и приточных устройств (рисунок С.14) принимаем:

- Lклап2эт = 40,8 м3/ч; Lок2эт = 1,3 м3/(ч м2);

- Lклап8эт = 33,3 м3/ч; Lок8эт = 1,0 м3/(ч м2);

- Lклап9эт = 28,9 м3/ч; Lок9эт = 0,8 м3/(ч м2);

- Lклап17эт = 10,4 м3/ч; Lок17эт = 0,2 м3/(ч м2).

Соответственно расчетный расход приточного воздуха с учетом площади оконных блоков и количества приточных вентиляционных устройств (три клапана в каждой квартире) Lпр составит:

- Lпр1эт = 40,8 (3 + 1,3 ( 11,38  м3/(ч м2) = 137,2 м3/ч;

- Lпр8эт = 33,3 (3 + 1,0 ( 11,38  м3/(ч м2) = 110,9 м3/ч;

- Lпр9эт = 28,9 (3 + 0,8 ( 11,38  м3/(ч м2) = 95,6 м3/ч;

- Lпр17эт = 10,4 (3 + 0,2 ( 11,38  м3/(ч м2) = 33,3 м3/ч.

Т а б л и ц а  С.10 – Результаты расчета воздухообмена в трехкомнатных квартирах по этажам здания

| Номер этажа | (Pр , Па | ((Pпотвыт , Па | (Pпр , Па | (Pпррасч, Па | Lклап , м3/ч | Lок , м3/ч | Lпр , м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВЕ-1 | ВЕ-2 | ВЕ-1 | ВЕ-2 |  |  |  |  |
| 2 | 32,20 | 6,56 | 6,50 | 25,64 | 25,70 | 25,64 | 40,8 | 1,3 | 137,2 |
| 3 | 30,30 | 6,04 | 6,55 | 24,26 | 23,75 | 23,75 | 39,2 | 1,2 | 131,7 |
| 4 | 28,40 | 5,67 | 6,01 | 22,73 | 22,39 | 22,39 | 38,1 | 1,2 | 127,7 |
| 5 | 26,51 | 4,83 | 5,74 | 21,67 | 20,77 | 20,77 | 36,7 | 1,1 | 122,7 |
| 6 | 24,61 | 4,49 | 5,27 | 20,12 | 19,34 | 19,34 | 35,4 | 1,1 | 118,2 |
| 7 | 22,71 | 3,98 | 4,53 | 18,73 | 18,18 | 18,18 | 34,3 | 1,0 | 114,4 |
| 8 | 20,81 | 3,67 | 3,47 | 17,14 | 17,34 | 17,14 | 33,3 | 1,0 | 110,9 |
| 9 | 18,91 | 5,46 | 6,00 | 13,45 | 12,92 | 12,92 | 28,9 | 0,8 | 95,6 |
| 10 | 17,02 | 6,54 | 6,05 | 10,48 | 10,97 | 10,48 | 26,0 | 0,7 | 85,6 |
| 11 | 15,12 | 6,15 | 5,50 | 8,97 | 9,61 | 8,97 | 24,0 | 0,6 | 78,9 |
| 12 | 13,22 | 5,32 | 5,23 | 7,90 | 7,99 | 7,90 | 22,5 | 0,6 | 73,9 |
| 13 | 11,32 | 4,31 | 4,77 | 7,01 | 6,56 | 6,56 | 20,5 | 0,5 | 67,0 |
| 14 | 9,42 | 3,80 | 4,02 | 5,62 | 5,40 | 5,40 | 18,6 | 0,4 | 60,5 |
| 15 | 7,52 | 3,06 | 2,96 | 4,47 | 4,56 | 4,47 | 16,9 | 0,4 | 54,8 |
| 16 | 5,63 | 2,40 | 2,11 | 3,22 | 3,52 | 3,22 | 14,3 | 0,3 | 46,2 |
| 17 | 3,73 | 2,01 | 0,99 | 1,72 | 2,74 | 1,72 | 10,4 | 0,2 | 33,3 |

Результаты расчета приточного воздуха по рассчитываемым квартирам приведены в таблице С.10.

Сопоставление результатов расчета Lпр и требуемого воздухообмена Lтрраб (см. п.С.3.3) показывает, что в рассчитываемых квартирах требуемый воздухообмен при расчетных температурах воздуха переходного периода обеспечивается до 8-го этажа. В вышележащих квартирах требуемый воздухообмен не обеспечивается.

Для квартир 9-17 этажей принимаем установку в вытяжных каналах осевых вытяжных вентиляторов с обратными клапанами.

С.3.7 Подбор вентиляторов

Подбор вентиляторов 9-17 этажей проводим на климатические условия переходного периода.

Максимальный перепад давлений, требуемый для преодоления потерь давления в вытяжных каналах и приточных клапанах, определяем по формуле (5.13):

Наихудшие условия наблюдаются для квартиры семнадцатого этажа (наименьшая разность потерь давления в вытяжных каналах и естественного перепада давлений  (Pр –((Pпотвыт,1 = 1,72 Па – см. таблицу С.10).

Для обеспечения требуемого воздухообмена величина (Pпр должна составлять ~ 17 Па. По графикам рисунка С.14 при (Pпр = 17 Па  Lклап1эт = 33,1 м3/ч, Lок1эт = 1,0 м3/(ч м2). Соответственно Lпр2эт = 33,1 (3 + 1,0 ( 11,38  м3/(ч м2) = 110,4 м3/ч.

Таким образом, для вытяжного канала семнадцатого этажа системы ВЕ-1

(Pвенвыт = 1,1((2,01 + 17,0 – 3,73 ) ≈ 16,8 Па;

для вытяжного канала системы ВЕ-2

(Pвенвыт = 1,1((0,99 + 17 – 3,73 ) ≈ 15,7 Па.

Результаты расчета требуемых характеристик вентиляторов по этажам рассчитываемого здания приведены в таблице С.11.

По характеристикам подбираем вентиляторы, обеспечивающие расход воздуха для совмещенного санузла Lвен = 50 м3/ч при давлении ( 16,8 Па; для кухни Lвен = 60 м3/ч при давлении ( 15,7 Па.

Данные условия обеспечивает малошумный вентилятор «VENTS iFan Move». Характеристика и внешний вид вентилятора приведены на рисунке С.15. Регулирование расхода удаляемого воздуха предусмотрено конструкцией вентилятора.

Т а б л и ц а  С.11  – Результаты расчета требуемых характеристик вентиляторов в трехкомнатных квартирах по этажам рассчитываемого здания

| Номер этажа | (Pр, Па | Lвен, м3/ч | (Pпр, Па | ((Pпотвыт , Па | (Pвенвыт, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВЕ-1 | ВЕ-2 |  | ВЕ-1 | ВЕ-2 | ВЕ-1 | ВЕ-2 |
| 9 | 18,91 | 50 | 60 | 17,0 | 5,46 | 6,00 | 3,9 | 4,5 |
| 10 | 17,02 | 50 | 60 | 17,0 | 6,54 | 6,05 | 7,2 | 6,6 |
| 11 | 15,12 | 50 | 60 | 17,0 | 6,15 | 5,50 | 8,8 | 8,1 |
| 12 | 13,22 | 50 | 60 | 17,0 | 5,32 | 5,23 | 10,0 | 9,9 |
| 13 | 11,32 | 50 | 60 | 17,0 | 4,31 | 4,77 | 11,0 | 11,5 |
| 14 | 9,42 | 50 | 60 | 17,0 | 3,80 | 4,02 | 12,5 | 12,7 |
| 15 | 7,52 | 50 | 60 | 17,0 | 3,06 | 2,96 | 13,8 | 13,7 |
| 16 | 5,63 | 50 | 60 | 17,0 | 2,40 | 2,11 | 15,2 | 14,8 |
| 17 | 3,73 | 50 | 60 | 17,0 | 2,01 | 0,99 | 16,8 | 15,7 |

С.3.8  Проверка работоспособности системы вентиляции в теплый период года

Проектируемое здание расположено внутри квартала с уровнем транспортного шума у фасада LA2м менее 60 дБА. В теплый период года требуемый воздухообмен может быть обеспечен за счет сквозного проветривания при открытии оконных створок и балконных дверей.

С.4 Система вентиляции здания повышенной этажности с децентрализованным побуждением удаления воздуха (упрощенная методика)

С.4.1 Цель расчета: подбор сечения вытяжных каналов, подбор вытяжных вентиляторов.

С.4.2 Исходные данные

Многоквартирный семнадцатиэтажный жилой дом каркасного типа (аналогично примеру С.3).

Район строительства – г.Красноярск.

Схематичный фрагмент плана жилого дома приведен на рисунке С.11.

Здание расположено возле автотранспортной развязки. Уровень транспортного шума у фасада LA2м = 80 дБА.

Система вентиляции, в соответствии с п.5.5.4 настоящего СТО, должна обеспечивать требуемый воздухообмен как в переходный, так и теплый периоды года без открытия створок окон.

Принимаем к проектированию систему вентиляции с децентрализованным механическим удалением воздуха посредством индивидуальных вытяжных вентиляторов и организованным притоком через оконные вентиляционные клапаны. Принципиальная схема вентиляции соответствует рисунку 5.2, б настоящего СТО.

Расчет системы вентиляции проводим на наихудшие условия – теплый период года.

Вытяжные вентиляционные каналы – сборные, с зонированием по высоте. Сборные каналы 1-й зоны обслуживают квартиры 2-го – 8-го этажей, сборные каналы 2-й зоны обслуживают квартиры 9-го – 16-го этажей. Для 17-го этажа предусмотрен самостоятельный канал. 1-й этаж отведен под административно-бытовые помещения и обслуживается отдельными системами.

Схема расположения и основные размеры вентиляционных каналов приведены на рисунке С.16.

Оконные и дверные балконные блоки – из ПВХ-профилей с двухкамерными стеклопакетами.

Расчетные параметры теплого периода года:

- температура внутреннего воздуха  tint =+21 оС;

- температура наружного воздуха text = +21 оС;

- расчетная скорость ветра v = 0 м/с.

Расчет выполнен на примере трехкомнатных квартир (см. рисунок С.11).

С.4.3 Результаты расчета требуемого воздухообмена

Количество проживающих в каждой квартире – 4 человека.

Расчетный воздухообмен квартир:

- в режиме обслуживания (в режиме проектной эксплуатации) Lтрраб = 110 м3/ч;

- в нерабочем режиме  Lтрнер = 19,7 м3/ч.

Расходы воздуха, удаляемого всеми вентиляционными каналами, аналогичны расчетной схеме, приведенной на рисунке С.13.

С.4.4 Определение располагаемых перепадов давлений

Расчет системы вентиляции проводится на условия теплого периода года. Вследствие равенства расчетных температур наружного и внутреннего воздуха, величину располагаемых перепадов давлений не определяем.

С.4.5 Подбор сечения вытяжных каналов. Расчет потерь давления в вытяжных каналах при расчетных расходах воздуха

Размеры вентиляционных каналов подбираем по рекомендуемой скорости движения воздуха в каналах (см. приложение К) с учетом кратности размеров каналов размерам кирпича.Для вентиляционного канала ВЕ-1 требуемая площадь канала-спутника fтр = 0,0278 ÷ 0,0138 м2, что соответствует минимальному сечению вентиляционных каналов 140 х140 мм; для канала ВЕ-2 fтр = 0,0167 ÷ 0,0334 м2  – сечение 140 х 270 мм.

Определяем потери давления на трение и местные сопротивления в вытяжных каналах, задавая по всем участкам расчетные расходы воздуха –  формула (5.10).

Для прямоугольных каналов величину эквивалентного диаметра рассчитываем по формуле (С.2). Потери давления в местных сопротивлениях рассчитываем по формуле (С.3), задавая расчетную скорость движения воздуха на i-м участке вытяжного канала и определяя сумму коэффициентов местных сопротивлений по расчетной схеме системы вентиляции.

В частности, для участка 1 вытяжного канала второго этажа системы ВЕ-1:

- расход воздуха Lуд,1 = 50 м3/ч;

- длина участка l1 = 2,8 м;

- эквивалентный диаметр канала 140х140 мм dэ = 2·0,14·0,14/ (0,14+0,14) = 0,140 м;

- скорость движения воздуха (1  = 50/(3600·0,14·0,14) = 0,71 м/с;

- потери давление на трение (по приложению Н)  R1 = 0,080 Па/м;

- поправочный коэффициент, учитывающий шероховатость поверхности воздуховодов (1 =       = 1,37;

- сумма коэффициентов местных сопротивлений (см. приложение И) ( ζ I = 4,23 (вентиляционная решетка ζ = 2; поворот с изменением сечения ζ = 1,03; вход в сборный канал с поворотом ζ =   = 1,2);

- потери давления на трение и местные сопротивления (Pпотвыт,1 = 0,080(2,8(1,37 +                        + (4,23(0,712/2)(1,201 = 1,59 Па.

Результаты расчета потерь давлений в каналах систем ВЕ-1 и ВЕ-2 приведены в таблице С.12.

Т а б л и ц а  С.12 – Результаты расчета потерь давления при движении воздуха из квартир некоторых этажей системы ВЕ-1

| Номер участка | Li, м3/ч | li , м | ai х bi , м | (i, м/с | dэ, м | Ri , Па/м | Ri·li·(i , Па | ((i | Z , Па | (Pпотв,i, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Первый этаж |
| 1 | 50 | 2,8 | 0,14х0,14 | 0,71 | 0,140 | 0,080 | 0,31 | 4,23 | 1,28 | 1,59 |
| 2 | 50 | 2,8 | 0,14х0,14 | 0,71 | 0,140 | 0,080 | 0,31 | 0,52 | 0,16 | 0,46 |
| 3 | 100 | 2,8 | 0,14х0,14 | 1,42 | 0,140 | 0,260 | 1,12 | 0,52 | 0,63 | 1,75 |
| 4 | 150 | 2,8 | 0,14х0,27 | 1,10 | 0,184 | 0,110 | 0,46 | 0,52 | 0,38 | 0,84 |
| 5 | 200 | 2,8 | 0,27х0,27 | 0,76 | 0,270 | 0,037 | 0,16 | 0,52 | 0,18 | 0,34 |
| 6 | 250 | 2,8 | 0,27х0,27 | 0,95 | 0,270 | 0,055 | 0,22 | 0,52 | 0,28 | 0,51 |
| 7 | 300 | 2,8 | 0,27х0,27 | 1,14 | 0,270 | 0,080 | 0,33 | 0,52 | 0,41 | 0,74 |
| 8 | 350 | 26,8 | 0,27х0,27 | 1,33 | 0,270 | 0,100 | 4,07 | 0,25 | 0,27 | 4,34 |
| 9 | 800 | 0,6 | 0,27х0,51 | 1,61 | 0,353 | 0,100 | 0,09 | 1 | 1,57 | 1,66 |
| ((Pпотвыт,i | 12,24 |
| Восьмой этаж |
| 81 | 50 | 2,8 | 0,14х0,14 | 0,71 | 0,140 | 0,080 | 0,31 | 4,06 | 1,23 | 1,54 |
| 8 | 350 | 26,8 | 0,27х0,27 | 1,33 | 0,270 | 0,100 | 4,07 | 0,25 | 0,27 | 4,34 |
| 9 | 800 | 0,6 | 0,27х0,51 | 1,61 | 0,353 | 0,100 | 0,09 | 1 | 1,57 | 1,66 |
| ((Pпотвыт,i | 7,54 |
| Девятый этаж |
| 10 | 50 | 2,8 | 0,14х0,14 | 0,71 | 0,140 | 0,080 | 0,31 | 4,23 | 1,28 | 1,59 |
| 11 | 50 | 2,8 | 0,14х0,14 | 0,71 | 0,140 | 0,080 | 0,31 | 0,52 | 0,16 | 0,46 |
| 12 | 100 | 2,8 | 0,14х0,14 | 1,42 | 0,140 | 0,260 | 1,12 | 0,52 | 0,63 | 1,75 |
| 13 | 150 | 2,8 | 0,14х0,27 | 1,10 | 0,184 | 0,110 | 0,46 | 0,52 | 0,38 | 0,84 |
| 14 | 200 | 2,8 | 0,27х0,27 | 1,47 | 0,184 | 0,190 | 0,82 | 0,52 | 0,68 | 1,50 |
| 15 | 250 | 2,8 | 0,27х0,27 | 0,95 | 0,270 | 0,055 | 0,22 | 0,52 | 0,28 | 0,51 |
| 16 | 300 | 2,8 | 0,27х0,27 | 1,14 | 0,270 | 0,080 | 0,33 | 0,52 | 0,41 | 0,74 |
| 17 | 350 | 2,8 | 0,27х0,27 | 1,33 | 0,270 | 0,100 | 0,43 | 0,52 | 0,56 | 0,98 |
| 18 | 400 | 7,2 | 0,27х0,27 | 1,52 | 0,270 | 0,120 | 1,33 | 0,25 | 0,35 | 1,68 |
| 9 | 800 | 0,6 | 0,27х0,51 | 1,61 | 0,353 | 0,1 | 0,09 | 1 | 1,57 | 1,66 |
| ((Pпотвыт,i | 10,13 |
| Семнадцатый этаж |
| 19 | 50 | 7,14 | 0,14х0,14 | 0,71 | 0,140 | 0,080 | 0,31 | 3,20 | 0,97 | 1,75 |
| 9 | 800 | 0,6 | 0,27х0,51 | 1,61 | 0,353 | 0,100 | 0,09 | 1 | 1,57 | 1,66 |
| ((Pпотвыт,i | 3,41 |

С.4.6 Подбор вентиляторов

Подбор вентиляторов проводим на климатические условия теплого периода (при равенстве расчетных температур наружного и внутреннего воздуха) для всех квартир.

Максимальный перепад давлений, требуемый для преодоления потерь давления в вытяжных каналах и приточных клапанах, определяем по формуле (5.13) с учетом (P р  = 0 Па:

(Pвенвыт =1,1(((Pпотвыт +(Pпр –(Pр )

Наихудшие условия наблюдаются для квартиры второго этажа (наибольшие потери давления в вытяжных каналах   ((Pпотвыт,1 = 12,56 Па – см. таблицу С.13).

Для обеспечения требуемого воздухообмена величина (Pпр должна составлять ~ 17 Па. По графикам рисунка С.14 при (Pпр = 17 Па  Lклап1эт = 33,1,0 м3/ч, Lок1эт = 1,0 м3/(ч(м2). Соответственно Lпр2эт = 33,1 (3 + 1,0 ( 11,38  м3/(ч(м2) = 110,4 м3/ч.

Таким образом, для вытяжного канала второго этажа системы ВЕ-1

(Pвенвыт = 1,1((12,56 + 17,0 – 0 ) ≈ 32,5 Па;

для вытяжного канала второго этажа системы ВЕ-2

(Pвенвыт = 1,1((12,24 + 17 – 0 ) ≈ 32,2 Па.

Результаты расчета требуемых характеристик вентиляторов по этажам рассчитываемого здания приведены в таблице С.13.

По характеристикам подбираем вентиляторы, обеспечивающие расход воздуха для совмещенного санузла Lвен = 50 м3/ч при давлении ( 32,5 Па; для кухни Lвен = 60 м3/ч при давлении ( 32,2 Па.

Указанным требованиям соответствуют вентиляторы «Punto Filo MF 120/5”».

Характеристика вентилятора приведены на рисунке С.17.

Регулирование расхода удаляемого воздуха предусматриваем за счет регулирования частоты оборотов вентиляторов.

Т а б л и ц а  С.13  – Результаты расчета характеристик бытовых вентиляторов в трехкомнатных квартирах по этажам здания со стеновыми вентиляционными клапанами

| Номер этажа | Lвен, м3/ч | (Pпр, Па | ((Pпотвыт , Па | (Pвенвыт, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВЕ-1 | ВЕ-2 |  | ВЕ-1 | ВЕ-2 | ВЕ-1 | ВЕ-2 |
| 2 | 50 | 60 | 17,0 | 12,24 | 12,56 | 32,16 | 32,52 |
| 3 | 50 | 60 | 17,0 | 11,72 | 12,59 | 31,59 | 32,55 |
| 4 | 50 | 60 | 17,0 | 9,97 | 12,05 | 29,67 | 31,95 |
| 5 | 50 | 60 | 17,0 | 9,13 | 10,91 | 28,75 | 30,70 |
| 6 | 50 | 60 | 17,0 | 8,79 | 10,44 | 28,37 | 30,19 |
| 7 | 50 | 60 | 17,0 | 8,28 | 9,70 | 27,81 | 29,37 |
| 8 | 50 | 60 | 17,0 | 7,54 | 8,64 | 26,99 | 28,21 |
| 9 | 50 | 60 | 17,0 | 10,13 | 10,77 | 29,84 | 30,55 |
| 10 | 50 | 60 | 17,0 | 11,20 | 10,80 | 31,02 | 30,58 |
| 11 | 50 | 60 | 17,0 | 9,45 | 10,26 | 29,10 | 29,98 |
| 12 | 50 | 60 | 17,0 | 8,61 | 9,11 | 28,18 | 28,72 |
| 13 | 50 | 60 | 17,0 | 7,11 | 8,65 | 26,52 | 28,21 |
| 14 | 50 | 60 | 17,0 | 6,61 | 7,90 | 25,97 | 27,40 |
| 15 | 50 | 60 | 17,0 | 5,86 | 6,85 | 25,15 | 26,23 |
| 16 | 50 | 60 | 17,0 | 4,88 | 5,51 | 24,07 | 24,77 |
| 17 | 50 | 60 | 17,0 | 3,41 | 3,02 | 22,46 | 22,02 |

С.5  Система вентиляции с централизованным механическим удалением воздуха

(«гибридная» система вентиляции)

С.5.1 Цель расчета: подбор вытяжных вентиляторов, оценка работоспособности системы при различных сочетаниях внешних и внутренних воздействий.

С.5.2 Исходные данные

Десятиэтажный крупнопанельный жилой дом в конструкциях серии 90.

Район строительства – г.Новосибирск.

Схематичный план рядовой секции жилого дома приведен на рисунке С.17.

Здание расположено в жилой застройке. Уровень транспортного шума у фасада LA2м = 75 дБА.

Система вентиляции – «гибридная», с организованными притоком через оконные вентиляционные клапаны EMM 3-30 «Aereco» и организованным удалением воздуха через вытяжные вентиляционные каналы с вытяжными гигрорегулируемыми устройствами марки BXC «Aereco», расположенные на кухне и в уборной. На оголовке каждой вытяжной шахты установлен вытяжной вентилятор. Принципиальная схема вентиляции соответствует рисунку 5.2, в настоящего СТО.

Вытяжные каналы выполнены в сборных вентиляционных блоках заводского изготовления. Схема расположения и основные размеры вентиляционных каналов приведены на рисунке С.18. Присоединение каналов–спутников к вертикальному сборному каналу – через этаж.

Оконные и дверные балконные блоки – из ПВХ-профилей с двухкамерными стеклопакетами. Зависимости расхода воздуха от перепада давлений для приточных устройств и оконных блоков приведены на рисунке С.14.

Расчетные параметры переходного периода года:

- температура внутреннего воздуха  tint =+21 оС;

- температура наружного воздуха text = +5 оС;

- расчетная скорость ветра v = 0 м/с.

Расчетные параметры холодного периода года:

- температура внутреннего воздуха  tint =+21 оС.

- температура наружного воздуха text = – 39 оС;

- расчетная скорость ветра v = 4,7 м/с.

Расчет выполнен на примере трехкомнатных квартир.

С.5.3 Результаты расчета требуемого воздухообмена

Количество проживающих в каждой квартире – 3 человека.

Расчетный воздухообмен квартир составляет:

- в режиме обслуживания (в режиме проектной эксплуатации)  Lтрраб = 110 м3/ч;

- в нерабочем режиме  Lтрнер = 23 м3/ч.

Расходы воздуха по каналам-спутникам и сборным каналам приведены на рисунке С.20.

С.5.4 Расчет потерь давления в вытяжных каналах при расчетных расходах воздуха

Определяем потери давления на трение и местные сопротивления в вытяжных каналах, задавая по всем участкам расчетные расходы воздуха

(Pпотв,i = ( ( Ri (li ((i + zi )   ,

где li – длина i-го участка вентиляционного канала, м;

(i – поправочный коэффициент, учитывающий шероховатость поверхности воздуховодов, принимаемый по приложению М;

Ri – удельные потери давления на трение на i-м участке вытяжного канала, Па, определяемые по номограммам приложения Н с учетом приведения расчетных размеров вытяжных каналов к эквивалентному диаметру dэ;

zi  – потери давления в местных сопротивлениях на i-м участке вытяжного канала, Па.

Потери давления в местных сопротивлениях zi  рассчитываем по формуле (С.3) при расчетных скоростях движения воздуха на i-м участке канала.

В частности, для участка 1 вытяжного канала первого этажа системы В-1:

- расход воздуха Lуд,1 = 60 м3/ч;

- длина участка l1 = 2,8 м;

- эквивалентный диаметр канала 120х220 мм dэ = 2·0,12·0,22/ (0,12+0,22) = 0,155 м;

- скорость движения воздуха (1 = 60/(3600·0,12·0,22) = 0,63 м/с;

- потери давление на трение (по номограмме приложения Н) R1 = 0,052 Па/м;

- поправочный коэффициент, учитывающий шероховатость поверхности воздуховодов (1 = 1,15;

- сумма коэффициентов местных сопротивлений (см. приложение И) ( ζ I = 4,23 (вентиляционная решетка ζ = 2; поворот с изменением сечения ζ = 1,03; вход в сборный канал с поворотом ζ = 1,2);

- потери давления на трение и местные сопротивления (Pпотвыт,1 = 0,052(2,8(1,15 + (4,23(0,632/2) х х1,205 = 1,18 Па.

Особенность проектируемой системы – установке на входе в каждый вытяжной канал всех квартир гигрорегулируемых вытяжных устройств марки BXC «Aereco»  (рисунок С.21).

Результаты расчета потерь давлений по остальным участкам приведены в таблице С.14.

С.5.5 Подбор вентиляторов на расчетные условия теплого периода года

Подбор вентиляторов производим на расчетные условия теплого периода (наихудшие условия – при равенстве расчетных температур наружного и внутреннего воздуха).

Максимальный перепад давлений, требуемый для преодоления потерь давления в вытяжных каналах (с учетом вытяжных устройств) и приточных клапанах, определяем по формуле (5.13) с учетом (P р  = 0 Па и (Pпотвыт = (Pпотвыт + (Pв.у :

(Pвенвыт =1,1( ((Pпотвыт +(Pпр – (Pр ) .

Наихудшие условия наблюдаются для квартиры первого этажа (наибольшие потери давления в вытяжных каналах  ((Pпотвыт,1 = 5,20 Па – см. таблицу С.14).

Определяем требуемую величину перепада давлений (Pпр, необходимую для обеспечения расчетного воздухообмена.

С этой целью по графикам рисунка С.14 подбираем: при (Pпр = 16,9 Па  Lклап1эт = 33,0 м3/ч, Lок1эт = 0,97 м3/(ч м2). Соответственно Lпр1эт = 33,0 (3 + 0,97 ( 10,2  м3/(ч м2) = 109 м3/ч.

При удалении расчетного расхода воздуха через вытяжное устройство BXC потери давления составят  (Pв.уВ-1 = 80,2 Па при  LвытВ-1 = 60,0 м3/ч и (Pв.уВ-2  = 55,4 Па при  LвытВ-2 = 50,0 м3/ч.

Таким образом, для систем вентиляции В-1 и В-2:

(Pвенвыт В-1 = 1,1 ( (5,20 + 80,2 + 16,9 – 0) ≈ 112,5 Па;

(Pвенвыт В-2 =1,1 ( (3,62 + 55,4 + 16,9 – 0) ≈ 83,4 Па.

Подбираем по заводским характеристикам вентиляторы, обеспечивающие:

- для системы В-1 расход воздуха Lвен = 600 м3/ч и давление (112,5 Па;

- для системы В-2 расход воздуха Lвен = 500 м3/ч и давление (83,4 Па.

Данные условия в состоянии обеспечить крышные вентиляторы с встроенным автоматическим регулятором давления и низким уровнем собственного шума серии «VTZ» фирмы «Aereco»: для системы В-1 «VTZ-1», для В-2 «VTZ-0». Характеристики вентиляторов приведены на рисунке С.22.

На каждом вентиляторе установлен датчик давления, который позволяет определить величину давления во время работы и автоматически поддерживать его постоянным.

С.5.6 Определение располагаемых перепадов давлений для переходного периода года

Располагаемый перепад давлений для условий переходного периода года рассчитываем по формулам (5.4), (5.7), (5.8), принимая:

- плотность наружного воздуха ρн = 353/(273+5) = 1,270 кг/м3;

- плотность внутреннего воздуха ρint = 353/(273+21) = 1,205 кг/м3;

- расстояние по вертикали от центра приточного вентиляционного устройства до устья сборного вытяжного канала hр – по разности отметок.

В частности, для квартир первого и десятого этажей:

(Pр,11 эт =  31,99(9,81((1,270 – 1,205) = 20,4 Па;

(Pр,210 эт  =  6,79(9,81((1,270 – 1,205) = 4,3 Па.

Результаты расчета располагаемых давлений по всем этажам приведены в таблице С.15.

Т а б л и ц а  С.14 – Результаты расчета потерь давления при движении воздуха из квартир некоторых этажей системы В-1

| Номер участка | Li, м3/ч | li , м | ai х bi , м | (i, м/с | dэ, м | Ri , Па/м | Ri·li·(i , Па | ((i | Z , Па | (Pпотв,i, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Первый этаж |
| 1 | 60 | 2,8 | 0,12х0,22 | 0,63 | 0,155 | 0,052 | 0,17 | 4,23 | 1,02 | 1,18 |
| 2 | 60 | 2,8 | 0,46х0,22 | 0,16 | 0,298 | 0,002 | 0,01 | 0,52 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | 120 | 2,8 | 0,46х0,22 | 0,33 | 0,298 | 0,008 | 0,02 | 0,52 | 0,03 | 0,06 |
| 4 | 180 | 2,8 | 0,46х0,22 | 0,49 | 0,298 | 0,015 | 0,05 | 0,52 | 0,08 | 0,12 |
| 5 | 240 | 2,8 | 0,46х0,22 | 0,66 | 0,298 | 0,026 | 0,08 | 0,52 | 0,14 | 0,22 |
| 6 | 300 | 2,8 | 0,46х0,22 | 0,82 | 0,298 | 0,037 | 0,12 | 0,52 | 0,21 | 0,34 |
| 7 | 360 | 2,8 | 0,46х0,22 | 0,99 | 0,298 | 0,052 | 0,18 | 0,52 | 0,31 | 0,48 |
| 8 | 420 | 2,8 | 0,46х0,22 | 1,15 | 0,298 | 0,070 | 0,25 | 0,52 | 0,42 | 0,66 |
| 9 | 480 | 8,0 | 0,46х0,22 | 1,32 | 0,298 | 0,090 | 0,91 | 1,00 | 1,05 | 1,96 |
| 11 | 600 | 0,4 | 0,78 х0,22 | 0,97 | 0,343 | 0,045 | 0,02 | 0,25 | 0,14 | 0,16 |
| ((Pпотвыт,i | 5,20 |
| Пятый этаж |
| 51 | 60 | 2,8 | 0,12х0,22 | 0,63 | 0,155 | 0,052 | 0,17 | 4,06 | 0,97 | 1,14 |
| 6 | 300 | 2,8 | 0,46х0,22 | 0,82 | 0,298 | 0,037 | 0,12 | 0,52 | 0,21 | 0,34 |
| 7 | 360 | 2,8 | 0,46х0,22 | 0,99 | 0,298 | 0,052 | 0,18 | 0,52 | 0,31 | 0,48 |
| 8 | 420 | 2,8 | 0,46х0,22 | 1,15 | 0,298 | 0,070 | 0,25 | 0,52 | 0,42 | 0,66 |
| 9 | 480 | 8,0 | 0,46х0,22 | 1,32 | 0,298 | 0,090 | 0,91 | 1,00 | 1,05 | 1,96 |
| 11 | 600 | 0,4 | 0,78 х0,22 | 0,97 | 0,343 | 0,045 | 0,02 | 0,25 | 0,14 | 0,16 |
| ((Pпотвыт,i | 4,75 |
| Десятый этаж |
| 10 | 60 | 5,14 | 0,12х0,22 | 0,63 | 0,155 | 0,052 | 0,31 | 3,20 | 0,77 | 1,08 |
| 11 | 600 | 0,4 | 0,78 х0,22 | 0,97 | 0,343 | 0,045 | 0,02 | 0,25 | 0,14 | 0,16 |
| ((Pпотвыт,i | 1,24 |

С.5.7 Расчет воздухообмена по этажам здания для переходного и холодного периодов года

Так как аэродинамическое сопротивление вытяжных устройств BXC больше, чем у приточных клапанов «Aereco EMM 3-30», его характеристика будет определяющей при расчете фактического воздухообмена, при этом сопротивление приточных устройств можно принять постоянным: (Pпр = 16,9 Па (перепад давлений для обеспечения требуемого воздухообмена).

По разности давлений между располагаемым давлением (Pр , давлением вытяжного вентилятора (Pвен и суммарными потерями давления в вытяжных каналах и приточных устройствах для каждого этажа определяем долю располагаемого давления, под действием которого осуществляется движение воздуха через вытяжные устройства (Pв.у j :

(Pв.у j = ((Pр j +(Pвенвыт, j ) – (((Pпотвыт, j +(Pпр j ).

В частности, для вытяжной системы В-1 квартиры 1-го этажа (Pв.у 1, В-1= (20,4+102,2) – (5,20 + +16,86) = 100,6 Па. Для вытяжной системы В-2 квартиры 1-го этажа (Pв.у1, В-2 = 75,8 Па.

Соответственно для вытяжной системы В-1 квартиры 10-го этажа (Pв.у10, В-1= (4,33+102,2) –         – (1,24+16,86) = 88,5 Па. Для вытяжной системы В-2 квартиры 10-го этажа (Pв.у10, В-2 = 62,5 Па.

Результаты расчета величин (Pв.урасч для квартир различных этажей приведены в таблице С.15.

По полученным значениям (Pв.у и характеристикам вытяжных устройств принимаем:

- L1, В-1 = 67,21 м3/ч; L1, В-2 = 58,5м3/ч;

- L10, В-1 = 63,09 м3/ч; L10, В-2 = 53,2 м3/ч.

Т а б л и ц а  С.15 – Результаты расчета воздухообмена в трехкомнатных квартирах по этажам здания с вытяжными устройствами BXC при параметрах переходного периода года

| Номер этажа | (Pр , Па | (Pвент,Па | (Pпррасч, Па | ((Pпотвыт , Па | (Pв.у. , Па | Lв.у , м3/ч | Lвыт , м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В-1 | В-2 |  | В-1 | В-2 | В-1 | В-2 | В-1 | В-2 |  |
| 1 | 20,40 | 102,2 | 75,9 | 16,9 | 5,20 | 3,62 | 100,6 | 75,78 | 67,21 | 58,45 | 125,7 |
| 2 | 18,61 |  |  |  | 4,98 | 3,46 | 99,02 | 74,15 | 66,69 | 57,83 | 124,5 |
| 3 | 16,83 |  |  |  | 4,93 | 3,43 | 97,29 | 72,40 | 66,11 | 57,15 | 123,3 |
| 4 | 15,04 |  |  |  | 4,80 | 3,34 | 95,63 | 70,70 | 65,56 | 56,49 | 122,0 |
| 5 | 13,26 |  |  |  | 4,58 | 3,19 | 94,07 | 69,07 | 65,02 | 55,84 | 120,9 |
| 6 | 11,47 |  |  |  | 4,25 | 2,95 | 92,62 | 67,52 | 64,53 | 55,22 | 119,7 |
| 7 | 9,69 |  |  |  | 3,76 | 2,61 | 91,32 | 66,07 | 64,08 | 54,63 | 118,7 |
| 8 | 7,90 |  |  |  | 3,10 | 2,15 | 90,19 | 64,75 | 63,69 | 54,09 | 117,8 |
| 9 | 6,12 |  |  |  | 1,41 | 1,00 | 90,10 | 64,12 | 63,66 | 53,83 | 117,5 |
| 10 | 4,33 |  |  |  | 1,24 | 0,84 | 88,48 | 62,49 | 63,09 | 53,15 | 116,2 |

Т а б л и ц а  С.16 – Результаты расчета воздухообмена в трехкомнатных квартирах по этажам здания с вытяжными устройствами BXC при параметрах холодного периода года

| Номер этажа | (Pр , Па | (Pвент,Па | (Pпррасч, Па | ((Pпотвыт , Па | (Pв.у. , Па | Lв.у , м3/ч | Lвыт , м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В-1 | В-2 |  | В-1 | В-2 | В-1 | В-2 | В-1 | В-2 |  |
| 1 | 91,25 | 102,2 | 75,9 | 16,9 | 4,95 | 3,44 | 171,4 | 146,6 | 87,41 | 80,93 | 168,3 |
| 2 | 83,26 |  |  |  | 4,89 | 3,40 | 163,7 | 138,8 | 85,44 | 78,77 | 164,2 |
| 3 | 75,27 |  |  |  | 4,83 | 3,36 | 155,7 | 130,8 | 83,37 | 76,51 | 159,9 |
| 4 | 67,29 |  |  |  | 4,71 | 3,28 | 147,9 | 122,9 | 81,27 | 74,20 | 155,5 |
| 5 | 59,30 |  |  |  | 4,49 | 3,13 | 140,1 | 115,1 | 79,14 | 71,83 | 151,0 |
| 6 | 51,31 |  |  |  | 4,15 | 2,89 | 132,5 | 107,4 | 76,98 | 69,40 | 146,4 |
| 7 | 43,33 |  |  |  | 3,67 | 2,55 | 125,0 | 99,7 | 74,80 | 66,92 | 141,7 |
| 8 | 35,34 |  |  |  | 3,01 | 2,09 | 117,6 | 92,2 | 72,60 | 64,38 | 137,0 |
| 9 | 27,35 |  |  |  | 1,20 | 0,95 | 111,3 | 85,4 | 70,66 | 61,98 | 132,6 |
| 10 | 19,37 |  |  |  | 1,03 | 0,79 | 103,5 | 77,5 | 68,17 | 59,11 | 127,3 |

Соответственно воздухообмен квартир  Lвыт составит:

- Lвыт1эт = 67,2 + 58,5  м3/(ч м2) = 125,7 м3/ч;

- Lпр10эт = 63,1 + 53,2  м3/(ч м2) = 116,2 м3/ч.

Результаты расчета воздухообмена по рассчитываемым квартирам приведены в таблице С.15.

Сопоставление результатов расчета Lвыт и требуемого воздухообмена Lтрраб показывает, что в рассчитываемых квартирах требуемый воздухообмен обеспечивается на всех этажах, неравномерность распределения расходов воздуха по этажам незначительная.

Распределение воздухообмена для параметров холодного периода года проведены аналогично, результаты по рассчитываемым квартирам приведены в таблице С.16.

# Приложение Т

(рекомендуемое)

# Методика оценки производительности системы вентиляции

# эксплуатируемого здания

Т.1 Общие положения

Оценка производительности системы вентиляции здания (квартиры) на стадии эксплуатации может проводиться с целью:

- пусконаладочной регулировки системы вентиляции отдельной квартиры или здания в целом;

- выявления причин неудовлетворительной работы системы вентиляции или ее отдельных элементов;

- определения воздухообмена квартиры (квартир) при проведении комплексных обследований параметров микроклимата помещений или оценке теплопотребления здания (энергоаудита).

Требования к приборам и оборудованию, применяемым при выполнении обследований, приведены в таблице Т.1.

Приборы и измерительные инструменты должны быть поверены (или откалиброваны) в установленном порядке.

Т а б л и ц а  Т.1  – Перечень приборов и оборудования, применяемых при проведении обследований систем вентиляции

| № п/п | Наименование измеряемого параметра | Ед. измерения | Диапазон измерений | Допускаемая погрешность | Наименование прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Температура воздуха | оС | - 40 ÷ +30 | 0,1 | Термометр |
| 2 | Температура поверхности конструкций | оС | - 20 ÷ +60 | 0,1 | Контактный термометр, пирометр |
| 3 | Относительная влажность воздуха | % | 10 ÷ 95 | 2 | Психрометр |
| 4 | Скорость движения воздуха | м/с | 0,05 – 5,0 | 0,05 | Анемометр |
| 5 | Линейные размеры | мм | 0 ÷ 5000 0 ÷ 200 | 1 0,1 | Рулетка Штангенциркуль |
| 6 | Время | сек | 0 ÷ 60 | 1 | Секундомер |
| 7 | Положение конструкций в пространстве | - | - | - | Уровень, отвес |
| 8 | Внешний вид конструкций | - | - | - | Фотоаппарат |

Определяющим параметром при оценке производительности системы вентиляции является измеренный (фактический) расход воздуха, удаляемого из квартиры по вытяжным каналам Lизм уд , м3/ч, или (и) подаваемого в квартиру  Lизм пр, м3/ч.

Расход воздуха в вытяжном канале, вентиляционной шахте и др. Lизмi , м3/ч , определяется по результатам замеров скорости движения воздуха (i , м/с, на соответствующих участках системы вентиляции, с учетом площади их поперечного сечения  fi , м2:

Lизмi ,  = 3600 ( (i  ( fi  .                     (Т.1)

Оценка воздухообмена квартиры Lизмкв, м3/ч, определяется суммированием измеренных расходов воздуха, удаляемого через вытяжные каналы квартиры (кухни, санузлов, кладовых и пр.).

Оценка расхода воздуха, удаляемого через вытяжную шахту или блок вентиляционных каналов, определяется по результатам замеров, проводимых в устье соответствующих элементов системы вентиляции.

Т.2  Порядок проведения обследований

В общем случае порядок обследования системы вентиляции включает:

- изучение проектной и исполнительной документации;

- составление программы обследований;

- подготовку приборов и оборудования;

- проведение измерений на объекте;

- обработку результатов замеров;

- подготовку отчета (технического заключения) по результатам обследований.

При проведении измерений на объекте должны быть зафиксированы:

- дата проведения обследований;

- адрес и общая характеристика объекта (здания, квартиры);

- характеристика и особенности эксплуатационного состояния обследуемой системы вентиляции (схематичный план квартиры или здания с указанием мест размещения вытяжных каналов, приточных устройств, вентиляторов, марка вентиляционного оборудования и др.), конструктивное решение оконных блоков, входных и межкомнатных дверей, дата начала эксплуатации системы, периодичность осмотров и обслуживания, внешний вид отдельных элементов;

Измеряемые параметры:

- температура наружного воздуха; скорость и направление ветра;

- температура внутреннего воздуха в основных помещениях;

- относительная влажность внутреннего воздуха (при необходимости);

- размеры вытяжных решеток, вытяжных каналов (при наличии возможности – сечение вытяжных каналов),  вытяжных шахт, при необходимости, – длина отдельных воздуховодов или каналов;

- скорость движения воздуха на отдельных участках (элементах) системы вентиляции.

Замеры температуры и относительной влажности воздуха помещений проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 30494-2011.

Замеры скорости движения воздуха проводят с помощью анемометров, помещаемых в сечение воздуховода или канала.

Замеры скорости движения воздуха через вентиляционные решетки, приточные клапаны, отверстия сложной формы проводят с применением специальных приспособлений (диффузоров, конусов, обечаек и т.п.), позволяющих сформировать воздушный поток.

При площади сечения воздуховода (канала) больше площади датчика анемометра следует проводить осреднение замеров посредством перемещения датчика по площади измеряемого воздуховода.  Количество замеров в каждом сечении – не менее трех.

Т.3 Особенности проведения обследований при оценке воздухообмена квартир

Оценку воздухообмена квартиры рекомендуется выполнять в несколько этапов. В частности:

- при проектном режиме эксплуатации – закрытых створках оконных блоков, закрытых входной и межкомнатных дверей, открытых заслонках приточных вентиляционных устройств (если они установлены), выключенных вытяжных вентиляторах, кухонных вытяжек (при их наличии);

- в режиме проветривания через оконные блоки – при открытии одной или нескольких створок оконных блоков, закрытых входной и межкомнатных дверей, открытых заслонках приточных вентиляционных устройств, выключенных вентиляторах.

Проведение замеров при различных режимах эксплуатации позволяет оценить соответствие величины измеренного воздухообмена квартиры нормативным требованиям, определить работоспособность отдельных элементов системы вентиляции и, при необходимости, выявить возможные дефекты.

Так, если по результатам замеров при проектном режиме эксплуатации требуемый воздухообмен не обеспечивается, Lизмкв < Lтркв, возможные причины – засорение или нарушение проектных размеров вытяжных каналов, либо недостаточный приток воздуха (отсутствие приточных устройств, их неправильный монтаж или повреждение).

Соответственно, если при проведении замеров в режиме проветривания через створки оконных блоков:

- измеренный воздухообмен существенно не меняется, Lизмкв < Lтркв, основная причина – нарушение работоспособности вытяжных каналов; в этом случае требуется проведение более детальных обследований неработающих каналов;

- измеренный воздухообмен Lизмкв >> Lтркв, основная причина –  недостаточный приток воздуха.

При наличии в квартире вытяжных вентиляторов, кухонных вытяжек, подключенных к вытяжным каналам, следует дополнительно проводить замеры воздухообмена:

- при включении одного из вентиляторов (например, кухонной вытяжки);

- при включении всех вентиляторов.

Данные замеры позволяют оценить возможность поступления грязного воздуха из других квартир через один или несколько вытяжных каналов – при включении вентилятора («опрокидывание»  каналов).

При нарушении работы вытяжных каналов с вентиляторами следует провести дополнительное обследование системы вентиляции, включающее демонтаж вентиляторов (кухонных вытяжек), оценку наличия (отсутствия) обратных клапанов, заслонок, соответствие характеристик вентиляторов проектным решениям.

После завершения пусконаладочных или ремонтных работ замеры производительности системы вентиляции следует произвести повторно.

УДК [69+696/697.1](083.74)

Ключевые слова: многоквартирные жилые здания, вентиляция, воздухообмен, защита от шума, энергосбережение, аэродинамический расчет

# Text boxes

* по ГОСТ 30494-96

Р и с у н о к  В.1 –  Схематичная планировка  рассчитываемой квартиры

ВЕ-2

ВЕ-1

12,33

1,11

22,61

12,33

2,82

18,62

12,47

RАтранобщ  =                                                                      ,                                                (Е.1)

RАтранобщ =                                                                                 ,                                    (Е.2)

Звукоизоляция ограждающей

конструкции RАтран, дБА

Площадь ограждающей конструкции S , м2

Приведенная звукоизоляция  приточного вентиляционного устройства (Dn.e.w + Сtr), дБА

Общая звукоизоляция ограждающей конструкции с приточным вентиляционным устройством RАтранобщ, дБА

20        30         40         50           1,0          1,5            2,0           2,5          3,0          3,5          4,0          4,5          5,0

40

35

30

25

20

15

38

44

40

42

36

34

32

24

30

26

28

22

А

В

С

Р и с у н о к  Е.1 – Номограмма для расчета звукоизоляции ограждающей конструкции с приточным вентиляционным устройством RАтранобщ

RАтранобщ =                                                      =  25,4 дБА.

RАтранобщ =                                                        =  31,1 дБА.

RАтранобщ =                                                        =  28,6 дБА.

RАтранст+ок =                                                                                     =   39,8 дБА.

RАтранобщ =                                                        =  39,0 дБА.

ВЕ-2

ВЕ-1

Кухня

Жилая комната

ВЕ-1

ВЕ-2

ВЕ-1

Жилая комната

Жилая комната

Кухня

б

Кухня

Жилая

комната

Жилая комната

Жилая комната

Жилая комната

Жилая комната

Кухня

Жилая комната

Жилая комната

ВЕ-1

ВЕ-2

г

в

а

Приточное устройство

Приточное устройство

Приточное устройство

Приточное устройство

Приточное устройство

Р и с у н о к  Ж.1 –  Варианты расстановки приточных и вытяжных вентиляционных устройств в квартирах различной планировки, обеспечивающие зонирование помещений по чистоте: а – трехкомнатная квартира; б – двухкомнатная квартира; в – однокомнатная квартира; г – четырехкомнатная квартира

D

l

2D

D

l

2D

D

l

2D

ʋ

D

l

2D

(1,2÷1,5) d0

H

d0

vо Fо

v

d

D

v

d

D

v0

d0

F0

F2=∞

F1=∞

l

v 0

d0

F0

F2=∞

F1=∞

l

v

D

l

2D

v

D

l

2D

v

D

l

2D

v

D

l

2D

v

D

δ

v

D

δ

h

b

a

d

d0

v

0

α

| a/b | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с | 1,1 | 1,07 | 1,04 | 1 | 0,95 | 0,9 |

| a/b | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с | 0,83 | 0,78 | 0,75 | 0,72 | 0,71 | 0,7 |

d0

d0

v

0

F0

l0

| a/b | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с | 1,1 | 1,07 | 1,04 | 1 | 0,95 | 0,9 |

| a/b | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с | 0,83 | 0,78 | 0,75 | 0,72 | 0,71 | 0,7 |

v

0

α

d

r

r

v0

α

r

d

b

a

d

| a/b | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с | 1,3 | 1,17 | 1,09 | 1 | 0,9 | 0,85 |

| a/b | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с | 0,86 | 0,9 | 0,95 |  |  |  |

f

F

v

f

F

v

D

l

| D/d | 1 | 1,25 | 1,50 | 1,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| d/D | 1 | 0,8 | 0,66 | 0,57 |
| ζ | 0 | 1,5 | 6 | 14,7 |

| D/d | 2,0 | 2,5 | 3,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| d/D | 0,5 | 0,4 | 0,33 |  |
| ζ | 29,7 | 87,0 | 196 |  |

D

d

v

F

f

F

f

F

f

А

B

C

ζ

f/F

1,6

1,2

0,8

0,4

0

0,1    0,3     0,5    0,7    0,9 1,0

ζА

ζC

ζB

ζC’

D

h

f

F

h

v

v

h

F

f

H

v

h

F

f

α

α

vс

vп

vо

Lс

Lо

Lп

α

vс

vп

vо

Lс

Lо

Lп

Н.1. Для  естественной вентиляции

* По данным работы: Богословский В.Н., Новожилов В.И. Отопление и вентиляция: учебник для Вузов. - в 2 ч. - ч.2. Вентиляция.  – М.: Стройиздат, 1976. – 439 с.

Н.2. Для механической вентиляции

Таблица О.1

* По результатам испытаний;  ** по данным завода-изготовителя.

Продолжение таблицы О1

* По результатам испытаний;  ** по данным завода-изготовителя.

Окончание таблицы О1

* По результатам испытаний;  ** по данным завода-изготовителя.

Р и с у н о к  П.1 –  Принципиальная схема монтажа стенового вентиляционного клапана СВК В-75 (1 – оконный блок; 2 – отопительный прибор; 3 – стеновой приточный клапан; 4 – подоконник; 5 – оконный слив )

Р и с у н о к  П.2 – Принципиальна я схема монтажа стенового вентиляционного клапана КИВ–125 (1 – оконный блок; 2 – отопительный прибор; 3 – подоконник; 4 – стеновой приточный клапан; 5 – оголовок приточного клапана; 6 – наружная решетка)

Р и с у н о к  П.3 –  Принципиальная схема монтажа оконного вентиляционного клапана  (1 – оконный блок; 2 – отопительный прибор; 3 – оконный вентиляционный клапан; 4 – подоконник; 5 – монтажная планка;  6 – наружный козырек

4 - 4

4

1

5

~352

ø125

3

4

min. 150

4

2

4

Р и с у н о к  П.4 –  Принципиальная схема монтажа приточной вентиляционной установки с подогревом приточного воздуха (1 – оконный блок; 2 – отопительный прибор; 3 – подоконник; 4 – приточная вентиляционная установка; 5 – наружная решетка)

1

3

1

3

ø125

4

2

5

5 - 5

5

4

2

Р и с у н о к  П.5 –  Принципиальная схема монтажа приточной вентиляционной установки, совмещенной с отопительным прибором (1 – оконный блок;   2 – отопительный прибор; 3 – подоконник; 4 – приточный блок, встроенный в отопительный прибор)

б

6

3

1

6

3

5

5

2

4

7

4

2

1

2

7

5

544

4

а

1

г

в

544

4

5

1

2

Р и с у н о к  Р.1 –  Схемы подключения кухонных вытяжек (вытяжных зонтов с встроенным вентилятором) к вентиляционным каналам: а, в – с дополнительным вентилятором; б, г – без дополнительного вентилятора (1 – вентиляционный канал; 2 – кухонная вытяжка; 3 – тройник; 4 – вытяжная вентиляционная решетка; 5 – обратный клапан;  6 – кухонная плита; 7 – вытяжной вентилятор)

а

б

6

1

3

4

2

2

1

7

4

5

7

4

6

Р и с у н о к  Р.2 –  Схемы оснащения вытяжных вентиляционных каналов кухонь с автономными вытяжными зонтами: а – с вытяжным вентилятором; б – с вытяжным вентилятором и дополнительным ответвлением для естественной вытяжки (1 – вентиляционный канал; 2 – кухонная вытяжка; 3 – тройник; 4 – вытяжная вентиляционная решетка; 5 – обратный клапан;  6 – кухонная плита; 7 – вытяжной вентилятор)

Жилая комната

Кухня

Кухня

Кухня

Кухня

Жилая комната

Жилая комната

Жилая комната

Жилая комната

Жилая комната

Жилая комната

Жилая комната

Р и с у н о к  С.1 –  Схематичный план рядовой секции многоэтажного жилого дома

ВЕ-1

ВЕ-2

ВЕ-1

ВЕ-2

1

1

50

40

460

50

40

120

40

40

220

120

2 - 2

2

2

50

40

460

50

40

120

40

40

220

120

60

60

60

50

50

50

50

1 - 1

60

50

Р и с у н о к  С.2 –  Развертка по вентиляционным блокам с указанием размеров каналов и расходов воздуха на отдельных участках

ВЕ-1

ВЕ-2

60 м3/ч

l = 4,34 м

10

10

50 м3/ч

l = 4,34 м

Этаж 8

5990

60 м3/ч

l = 7,14 м

91

50 м3/ч

l = 7,14 м

91

400 м3/ч

l = 7,19 м

9

480 м3/ч

l = 7,19 м

9

8790

Этаж 10

81

50 м3/ч

l = 2,8 м

8

350 м3/ч

l = 2,8 м

81

60 м3/ч

l = 2,8 м

8

420 м3/ч

l = 2,8 м

11590

Этаж 9

14390

71

50 м3/ч

l = 2,6 м

7

300 м3/ч

l = 2,8 м

71

60 м3/ч

l = 2,8 м

7

360 м3/ч

l = 2,8 м

61

50 м3/ч

l = 2,8 м

6

250 м3/ч

l = 2,8 м

61

60 м3/ч

l = 2,8 м

6

17190

Этаж 7

51

50 м3/ч

l = 2,8 м

5

200 м3/ч

l = 2,8 м

51

60 м3/ч

l = 2,8 м

5

240 м3/ч

l = 2,8 м

19990

Этаж 6

41

50 м3/ч

l = 2,8 м

41

60 м3/ч

l = 2,8 м

22790

Этаж 5

4

150 м3/ч

l = 2,8 м

4

180 м3/ч

l = 2,8 м

Этаж 4

25590

31

50 м3/ч

l = 2,8 м

3

100 м3/ч

l = 2,8 м

31

60 м3/ч

l = 2,6 м

3

120 м3/ч

l = 2,8 м

21

50 м3/ч

l = 2,8 м

21

60 м3/ч

l = 2,8 м

28390

Этаж 3

2

50 м3/ч

l = 2,8 м

2

60 м3/ч

l = 2,8 м

31190

Этаж 2

1

50 м3/ч

l = 2,8 м

1

60 м3/ч

l = 2,8 м

Приточный

клапан

Этаж 1

Р и с у н о к  С.3 –  Расчетные схемы систем вентиляции ВЕ-1 и ВЕ-2

б

а

Р и с у н о к  С.4 –  Зависимость расхода воздуха от перепада давлений через оконные блоки (а) и через приточные вентиляционные клапаны (б) рассчитываемых квартир

б

а

в

Р и с у н о к  С.5 – Характеристика (а) и внешний вид (б) осевого вентилятора «Вентс 100 Квайт»  с регулятором скорости «РС-1-300» (в)

ВЕ-1

LВЕ-3 = 660 м3/ч

ВЕ-3

LВЕ-3 = 660 м3/ч

ВЕ-2

ВШ-1

LВШ-1 = 4840 м3/ч

LВЕ-2 = 550 м3/ч

LВЕ-4 = 550 м3/ч

ВЕ-4

ВЕ-7

ВЕ-5

LВЕ-7 = 550 м3/ч

LВЕ-5 = 550 м3/ч

ВЕ-8

ВЕ-6

LВЕ-8 = 660 м3/ч

LВЕ-6 = 660 м3/ч

Р и с у н о к  С.6 –  Схематичный план чердака рассчитываемой секции жилого дома

+34,500

3

3

ВЕ-2

ВЕ-1

1 - 1

50

40

460

50

40

120

40

40

220

120

40

4840

50

60

1

1

50

40

460

50

40

120

40

220

120

2 - 2

50

60

2

2

50

60

3 - 3

50

1200

50

60

50

50

1200

50

Р и с у н о к  С.7 –  Развертка по вентиляционным блокам с указанием размеров каналов

Этаж 8

8640

ВЕ-2

ВЕ-1

50 м3/ч

l = 3,49 м

10

60 м3/ч

l = 3,49 м

10

60 м3/ч

l = 6,29 м

91

50 м3/ч

l = 6,29 м

91

11440

400 м3/ч

l = 6,34 м

9

480 м3/ч

l = 6,34 м

9

Этаж 10

14240

81

50 м3/ч

l = 2,8 м

8

350 м3/ч

l = 2,8 м

81

60 м3/ч

l = 2,8 м

8

420 м3/ч

l = 2,8 м

Этаж 9

17040

71

50 м3/ч

l = 2,6 м

7

300 м3/ч

l = 2,8 м

71

60 м3/ч

l = 2,8 м

7

360 м3/ч

l = 2,8 м

19840

61

50 м3/ч

l = 2,8 м

6

250 м3/ч

l = 2,8 м

61

60 м3/ч

l = 2,8 м

6

Этаж 7

22,640

51

50 м3/ч

l = 2,8 м

5

200 м3/ч

l = 2,8 м

51

60 м3/ч

l = 2,8 м

5

240 м3/ч

l = 2,8 м

Этаж 6

25440

41

50 м3/ч

l = 2,8 м

41

60 м3/ч

l = 2,8 м

Этаж 5

4

150 м3/ч

l = 2,8 м

4

180 м3/ч

l = 2,8 м

Этаж 4

28240

31

50 м3/ч

l = 2,8 м

3

100 м3/ч

l = 2,8 м

31

60 м3/ч

l = 2,6 м

3

120 м3/ч

l = 2,8 м

31040

21

50 м3/ч

l = 2,8 м

21

60 м3/ч

l = 2,8 м

Этаж 3

2

50 м3/ч

l = 2,8 м

2

60 м3/ч

l = 2,8 м

33840

Этаж 2

1

50 м3/ч

l = 2,8 м

1

60 м3/ч

l = 2,8 м

Приточный

клапан

Этаж 1

Р и с у н о к  С.8 –  Расчетные схемы систем вентиляции ВЕ-1 и ВЕ-2 рядовой секции

Р и с у н о к  С.9 –  Зависимость расхода воздуха от перепада давлений через оконные блоки (а) и через оконные вентиляционные клапаны (б) рассчитываемых квартир

а

б

Регулировочная планка полностью открыта

Регулировочная планка полностью закрыта

а

б

Р и с у н о к  С.10 –  Характеристика (а) и внешний вид (б) осевого вентилятора «VENTS 100 М3 Турбо»

ВЕ-1

ВЕ-2

Жилая комната

Кухня

Кухня

Жилая комната

Жилая комната

Жилая комната

Жилая комната

Жилая комната

Р и с у н о к  С.11 –  Схематичный план секции многоэтажного жилого дома

4-4

3-3

5-5

6-6

7-7

8-8

2-2

1-1

ВЕ-2

ВЕ-1

Р и с у н о к  С.12 –  Развертка по вентиляционным блокам с указанием размеров каналов

Р и с у н о к  С.13 –  Расчетные схемы систем вентиляции ВЕ-1 и ВЕ-2

ВЕ-1

ВЕ-2

Этаж 2

Этаж 3

8300

Этаж 4

Этаж 5

Этаж 6

Этаж 7

Этаж 8

Этаж 9

Этаж 10

11100

13900

16700

19500

22300

25100

27900

5500

Приточный

клапан

Этаж 11

Этаж 12

Этаж 13

Этаж 14

Этаж 15

Этаж 16

Этаж 17

2

50 м3/ч

l = 2,8 м

9

800 м3/ч

l = 0,6 м

8

350 м3/ч

l = 26,8 м

7

300 м3/ч

l = 2,8 м

6

250 м3/ч

l = 2,8 м

5

200 м3/ч

l = 2,8 м

1

50 м3/ч

l = 2,8 м

18

400 м3/ч

l = 7,2 м

50 м3/ч

l = 7,14 м

10

50 м3/ч

l = 2,8 м

11

50 м3/ч

l = 2,8 м

12

100 м3/ч

l = 2,8 м

13

150 м3/ч

l = 2,8 м

14

200 м3/ч

l = 2,8 м

15

250 м3/ч

l = 2,8 м

16

300 м3/ч

l = 2,8 м

17

350 м3/ч

l = 2,8 м

2

60 м3/ч

l = 2,8 м

9

960 м3/ч

l = 0,6 м

8

420 м3/ч

l = 2,8 м

7

360 м3/ч

l = 2,8 м

6

300 м3/ч

l = 2,8 м

5

240 м3/ч

l = 2,8 м

4

180 м3/ч

l = 2,8 м

3

120 м3/ч

l = 2,8 м

1

60 м3/ч

l = 2,8 м

11

60 м3/ч

l = 2,8 м

12

120 м3/ч

l = 2,8 м

13

180 м3/ч

l = 2,8 м

14

240 м3/ч

l = 2,8 м

15

300 м3/ч

l = 2,8 м

16

360 м3/ч

l = 2,8 м

17

420 м3/ч

l = 2,8 м

18

480 м3/ч

l = 7,2 м

19

60 м3/ч

l = 7,14 м

3

100 м3/ч

l = 2,8 м

4

150 м3/ч

l = 2,6 м

19

39100

33500

41900

44700

47500

36300

30700

10

60 м3/ч

l = 2,8 м

б

Регулировочная планка полностью открыта

Регулировочная планка закрыта

а

Р и с у н о к  С.14 –  Зависимость расхода воздуха от перепада давлений через оконные блоки (а) и приточные вентиляционные клапаны (б) рассчитываемых квартир

б

а

Р и с у н о к  С.15 –  Характеристика (а) и внешний вид (б) осевого вентилятора «VENTS iFan Move»

ВЕ-1

ВЕ-2

1-1

2-2

3-3

4-4

5-5

6-6

7-7

8-8

Р и с у н о к  С.16 –  Развертка по вентиляционным блокам с указанием размеров каналов

Па

Pвен,

45

«Punto Filo MF 120/5»

30

15

Р и с у н о к  С.17 –  Характеристики осевого вентилятора «Punto Filo MF 120/5»

0

150

100

50

0

Lвен, м3/ч

В-1

Кухня

Кухня

Жилая комната

Жилая комната

Жилая комната

В-2

Жилая комната

Жилая комната

Жилая комната

Жилая комната

Жилая комната

Кухня

Кухня

Р и с у н о к  С.18 –  Схематичный план рядовой секции многоэтажного жилого дома

В-2

В-1

1 - 1

50

40

460

50

40

120

40

40

220

120

40

60

50

1

1

50

60

50

60

2

2

2 - 2

60

60

220

40

50

460

50

120

120

40

40

Р и с у н о к  С.19 –  Развертка по вентиляционным блокам с указанием размеров каналов и расходов воздуха на отдельных участках

В-2

В-1

500 м3/ч

l = 0,4 м

600 м3/ч

l = 0,4 м

11

11

Этаж 8

6790

10

50 м3/ч

l = 5,14 м

60 м3/ч

l = 5,14 м

10

60 м3/ч

l = 7,94 м

91

50 м3/ч

l = 7,94 м

91

400 м3/ч

l = 7,99 м

9

480 м3/ч

l = 7,99 м

9

9590

Этаж 10

81

50 м3/ч

l = 2,8 м

8

350 м3/ч

l = 2,8 м

81

60 м3/ч

l = 2,8 м

8

420 м3/ч

l = 2,8 м

12390

Этаж 9

15190

71

50 м3/ч

l = 2,6 м

7

300 м3/ч

l = 2,8 м

71

60 м3/ч

l = 2,8 м

7

360 м3/ч

l = 2,8 м

61

50 м3/ч

l = 2,8 м

6

250 м3/ч

l = 2,8 м

61

60 м3/ч

l = 2,8 м

6

17990

Этаж 7

51

50 м3/ч

l = 2,8 м

5

200 м3/ч

l = 2,8 м

51

60 м3/ч

l = 2,8 м

5

240 м3/ч

l = 2,8 м

20790

Этаж 6

41

50 м3/ч

l = 2,8 м

41

60 м3/ч

l = 2,8 м

23590

Этаж 5

4

150 м3/ч

l = 2,8 м

4

180 м3/ч

l = 2,8 м

Этаж 4

26390

31

50 м3/ч

l = 2,8 м

3

100 м3/ч

l = 2,8 м

31

60 м3/ч

l = 2,6 м

3

120 м3/ч

l = 2,8 м

21

50 м3/ч

l = 2,8 м

21

60 м3/ч

l = 2,8 м

29190

Этаж 3

2

50 м3/ч

l = 2,8 м

2

60 м3/ч

l = 2,8 м

31990

Этаж 2

1

50 м3/ч

l = 2,8 м

1

60 м3/ч

l = 2,8 м

Приточный

клапан

Вытяжной клапан

Этаж 1

Р и с у н о к  С.20 –  Расчетные схемы систем вентиляции В-1 и В-2

Р и с у н о к  С.21 –  Зависимость расхода воздуха от перепада давлений (а) и внешний вид (б)  вытяжных устройства BXC

а

б

Lвен, м3/ч

0

0

100

300

200

400

200

300

100

Pвен , Па

500

Рабочая

область

а

б

Lвен, м3/ч

0

0

200

600

400

800

200

300

100

Pвен , Па

1000

Рабочая

область

Р и с у н о к  С.22 – Характеристики крышных вентиляторов для жилых и общественных зданий фирмы  «Aereco»: а – «VTZ 0»; б – «VTZ 1»